DOCUMENTO TÉCNICO MAESTRO

Herramienta de Análisis y Predimensionamiento de

Sistemas Solares Fotovoltaicos en Chile

Especificación funcional y técnica para implementación

en Excel, Python o aplicación web

Autor: Daniel Romero  ·  Mayo 2026  ·  Versión 1.0

Marco normativo: Ley 21.118 (Netbilling), Pliegos RIC – SEC Chile

# Tabla de Contenidos

| # | Sección | Pág. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Objetivo general de la herramienta | — |
| 2 | Alcance técnico | — |
| 3 | Tipos de usuarios o proyectos considerados | — |
| 4 | Ciudades consideradas | — |
| 5 | Variables climáticas por ciudad | — |
| 6 | Variables eléctricas de entrada | — |
| 7 | Modelos predefinidos de carga | — |
| 8 | Modo de ingreso manual | — |
| 9 | Metodología de cálculo energético | — |
| 10 | Metodología de dimensionamiento fotovoltaico | — |
| 11 | Metodología de cálculo de pérdidas | — |
| 12 | Dimensionamiento de componentes principales | — |
| 13 | Análisis económico | — |
| 14 | Análisis normativo chileno | — |
| 15 | Resultados esperados | — |
| 16 | Tablas de entrada recomendadas (matriz completa) | — |
| 17 | Tablas de salida recomendadas (matriz completa) | — |
| 18 | Fórmulas principales | — |
| 19 | Supuestos técnicos | — |
| 20 | Recomendaciones para implementar en Excel, Python o web | — |
| 21 | Estructura sugerida de una planilla o software | — |
| 22 | Riesgos, limitaciones y advertencias técnicas | — |
| 23 | Ejemplo de cálculo — Vivienda | — |
| 24 | Ejemplo de cálculo — Hotel | — |
| 25 | Ejemplo de cálculo — Industria | — |
| 26 | Ejemplo de cálculo — Edificio residencial | — |
| 27 | Formato de reporte final para el cliente | — |

Word actualizará automáticamente la numeración de páginas al abrir el documento (Tabla > Actualizar campos).

# 1. Objetivo general de la herramienta

Proveer una herramienta integral de análisis y predimensionamiento de sistemas solares fotovoltaicos para territorio chileno, que combine en un único flujo de trabajo: (i) caracterización climática y geográfica del sitio mediante fuentes de datos en vivo (PVGIS, NASA POWER, OSM); (ii) cálculo de cargas eléctricas según RIC chileno, ya sea por modelos predefinidos de edificación o por ingreso manual; (iii) dimensionamiento del arreglo fotovoltaico, inversores y elementos asociados; (iv) evaluación económica con métricas estándar (Payback, VAN, TIR, LCOE); y (v) verificación del marco normativo aplicable (Ley 21.118, pliegos RIC de la SEC).

El producto está pensado para ser implementado de forma incremental en tres formatos compatibles —planilla Excel para uso de oficina técnica, script Python para análisis batch, y aplicación web FastAPI para uso multiusuario y de cliente final—, todos compartiendo la misma lógica de cálculo y base de datos.

Esta especificación define con detalle el alcance, las variables, la metodología, las fórmulas, las tablas y los criterios técnicos para que cualquier desarrollador, ingeniero proyectista o equipo técnico pueda construir la herramienta de manera consistente y reproducible.

# 2. Alcance técnico

La herramienta cubre las siguientes capacidades funcionales:

- Caracterización integral del sitio: coordenadas geográficas, altitud sobre el nivel del mar, datos solares mensuales (radiación horizontal y en plano inclinado), temperatura ambiente histórica, velocidad de viento, humedad relativa, ángulo de inclinación óptimo y azimut óptimo.

- Cálculo de carga eléctrica para cinco tipos de proyecto: vivienda, edificio residencial multifamiliar, hotel, industria y carga manual definida por el usuario.

- Aplicación de las disposiciones de los Pliegos Técnicos RIC vigentes (potencias mínimas por circuito, factor de demanda, factor de simultaneidad) cuando la herramienta calcula la carga desde planos arquitectónicos.

- Predimensionamiento de siete tipos de sistema fotovoltaico: on-grid sin baterías, on-grid con baterías, off-grid, híbrido con red, híbrido con generador, autoconsumo con inyección y peak-shaving.

- Cálculo de pérdidas técnicas detalladas (temperatura, suciedad, cableado DC y AC, inversor, mismatch, sombras, orientación, disponibilidad, degradación) y de Performance Ratio (PR) del sistema.

- Predimensionamiento de componentes principales: paneles, inversor, string boxes, protecciones DC/AC, canalizaciones, conductores DC/AC, estructuras, monitoreo, medidor bidireccional, baterías y respaldo cuando corresponda.

- Evaluación económica completa con cálculo de Payback simple y descontado, VAN, TIR, LCOE, ahorro anual y reducción de CO₂ con factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

- Generación de reportes técnicos: memoria de cálculo en Excel, memoria técnica en Word, informe ejecutivo en PDF y documentación complementaria para la declaración eléctrica SEC (TE-1).

- Comparación lado a lado entre ciudades distintas (mismo proyecto en distintas ubicaciones) y entre tipos de carga distintos (distintos usos en la misma ubicación).

Quedan fuera del alcance: el cálculo estructural de soporte, el dimensionamiento sísmico, el estudio de impacto eléctrico para PMGD que exceda 300 kW, y el diseño detallado de obras civiles. La herramienta produce predimensionamiento; la ingeniería de detalle queda para etapas posteriores con software especializado (PVsyst, AutoCAD Electrical, etc.).

# 3. Tipos de usuarios o proyectos considerados

La herramienta está diseñada para servir a cinco perfiles de usuario y los cinco tipos de proyecto que cada uno gestiona:

| Perfil de usuario | Tipo de proyecto típico | Uso principal de la herramienta |
| --- | --- | --- |
| Ingeniero residencial / instalador | Vivienda BT1 hasta 10 kW | Predimensionar kit FV, cotizar, evaluar payback ante cliente |
| Proyectista de inmobiliaria / edificio | Edificio residencial 20–300 kWp | Calcular cargas comunes, evaluar netbilling colectivo, integración a SS.GG |
| Asesor energético hotelero | Hotel 30–200 habitaciones | Reducción de costos en climatización, ACS, lavandería |
| Ingeniero industrial | Faena, planta, agroindustria | Autoconsumo, peak-shaving, factor de planta, factor de potencia |
| Consultor / oficina técnica | Cualquiera, con ingreso manual | Anteproyecto comparativo, propuesta económica, base para PMGD |

# 4. Ciudades consideradas

La herramienta incluye, como mínimo, las 18 localidades chilenas listadas a continuación. Los valores fueron obtenidos en línea mediante el módulo TERRENO ya implementado, que consulta PVGIS v5.3 (Joint Research Centre, Comisión Europea) y NASA POWER. Los valores se almacenan como semilla en la base de datos local y se actualizan periódicamente.

| Ciudad | Lat | Lon | msnm | Incl. ópt. | E_y (kWh/kWp·año) | H_y (kWh/m²·año) | GHI prom (kWh/m²·día) | T amb prom (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arica | -18.48 | -70.32 | 16 | 20° | 1745 | 2341 | 5.35 | 19.7 |
| Iquique | -20.21 | -70.15 | 15 | 21° | 1929 | 2608 | 5.40 | 18.5 |
| Antofagasta | -23.65 | -70.40 | 14 | 24° | 1888 | 2527 | 6.06 | 17.8 |
| Calama | -22.46 | -68.93 | 2264 | 25° | 2085 | 2812 | 6.94 | 14.2 |
| Copiapó | -27.37 | -70.33 | 390 | 27° | 1969 | 2727 | 5.83 | 16.6 |
| La Serena | -29.90 | -71.25 | 32 | 29° | 1714 | 2328 | 4.61 | 17.4 |
| Valparaíso | -33.05 | -71.62 | 24 | 31° | 1813 | 2348 | 5.15 | 14.0 |
| Santiago | -33.44 | -70.65 | 577 | 32° | 1743 | 2388 | 5.45 | 15.9 |
| Rancagua | -34.17 | -70.74 | 511 | 31° | 1702 | 2356 | 5.25 | 15.2 |
| Talca | -35.43 | -71.67 | 103 | 32° | 1642 | 2218 | 5.18 | 14.5 |
| Chillán | -36.61 | -72.10 | 130 | 33° | 1600 | 2138 | 5.05 | 14.6 |
| Concepción | -36.83 | -73.05 | 31 | 32° | 1612 | 2142 | 5.02 | 13.2 |
| Temuco | -38.74 | -72.59 | 120 | 33° | 1391 | 1832 | 4.51 | 11.5 |
| Valdivia | -39.81 | -73.25 | 17 | 34° | 1322 | 1732 | 4.29 | 10.9 |
| Puerto Montt | -41.47 | -72.94 | 14 | 36° | 1274 | 1641 | 3.65 | 10.9 |
| Coyhaique | -45.57 | -72.07 | 285 | 40° | 1370 | 1747 | 2.96 | 4.8 |
| Punta Arenas | -53.16 | -70.91 | 15 | 47° | 1136 | 1387 | 2.58 | 6.2 |
| Curihue | -37.95 | -73.30 | 36 | 32° | 1478 | 1951 | 4.74 | 10.9 |

Nota técnica: E_y y H_y corresponden a un panel orientado al norte con inclinación óptima y pérdidas del sistema de 14%. El azimut óptimo para todas las localidades es ≈180° (norte), coherente con hemisferio sur. La inclinación óptima crece de 20° en Arica a 47° en Punta Arenas, siguiendo la latitud.

El usuario también puede ingresar manualmente cualquier otra localidad mediante dirección o coordenadas, y la herramienta consultará automáticamente los datos del sitio. Curihue (sector rural Región del Biobío) se incluye con datos interpolados desde Tirúa.

# 5. Variables climáticas por ciudad

Por cada ciudad se almacenan o se calculan las siguientes variables. Las marcadas como 'auto' provienen directamente de las APIs externas; las 'derivadas' se calculan a partir de las anteriores.

| Variable | Unidad | Fuente | Uso en el cálculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Radiación global horizontal mensual (GHI) | kWh/m²/mes | PVGIS / NASA POWER | Estimación del recurso disponible |
| Radiación en plano inclinado óptimo (H(i)) | kWh/m²/mes | PVGIS (auto) | Energía incidente real sobre el panel |
| Irradiación diaria promedio anual | kWh/m²/día | Derivada de GHI | HSP (Horas Solares Pico) equivalentes |
| Horas solares pico (HSP) | h/día | Derivada: HSP ≈ GHI | Cálculo directo de generación diaria |
| Temperatura ambiente media mensual | °C | NASA POWER (auto) | Cálculo de temperatura de celda |
| Temperatura máxima estimada del sitio | °C | NASA POWER + corrección | Verificación de Voc máx del string |
| Temperatura mínima estimada del sitio | °C | NASA POWER + corrección | Verificación de Voc máx invierno |
| Altitud sobre el nivel del mar | msnm | Open-Elevation (SRTM) | Corrección de masa de aire y temp |
| Latitud | ° | OSM Nominatim / manual | Cálculo de inclinación óptima |
| Longitud | ° | OSM Nominatim / manual | Posicionamiento geográfico |
| Factor de corrección por temperatura | %/°C | Hoja de datos del módulo | Pérdida térmica en MPP |
| Factor de pérdidas por suciedad / polvo | % | Tabla por zona climática | Reducción de irradiancia efectiva |
| Condición climática general (zona) | — | Clasificación por región | Define defaults de suciedad y mantención |
| Impacto de nubosidad estacional | % reducción | Comparativo verano/invierno | Estacionalidad y dimensionamiento BESS |
| Factor de disponibilidad solar anual | — | Derivada: PR × disponibilidad | Energía útil para el cliente |

# 6. Variables eléctricas de entrada

Sin importar el tipo de carga (vivienda, edificio, hotel, industria o manual), la herramienta solicita y almacena al menos las siguientes variables eléctricas globales del proyecto:

- Tensión nominal de suministro (V): 220 monofásico, 380 trifásico, 23 kV en media tensión.

- Tipo de conexión: monofásica, bifásica, trifásica.

- Tarifa eléctrica vigente: BT1, BT2, BT3, BT4.1–4.3, AT4.3, AT2, AT3.

- Precio de energía base ($/kWh) y precio de potencia ($/kW-mes), si aplica.

- Factor de potencia (cos φ) actual de la instalación, si se conoce.

- Consumo histórico mensual (kWh) de los últimos 12 meses, idealmente.

- Demanda máxima registrada (kW), si la cuenta es BT2/BT3 o superior.

- Perfil horario de consumo: diurno, nocturno, continuo, por turnos.

- Existencia o no de horario punta (abril–septiembre, 18:00–23:00) y su consumo asociado.

- Porcentaje de cobertura solar deseado (10%, 25%, 50%, 75%, 100%).

- Restricción de superficie disponible (m² techo o suelo).

- Restricción de presupuesto (CLP o USD).

- Definición de uso o no de baterías (BESS) y de respaldo con generador.

# 7. Modelos predefinidos de carga

La herramienta ofrece cinco modelos parametrizados que el usuario puede aceptar como vienen o sobrescribir individualmente. Cada modelo se compone de variables propias del tipo de edificación y de un perfil horario típico (24 valores) y mensual (12 valores) que permiten estimar la curva de carga.

## 7.1 Vivienda

- Cantidad de habitantes (default según m² o tipo de vivienda).

- Consumo mensual estimado (kWh) — default 250 kWh BT1 sin climatización.

- Tarifa eléctrica (BT1 por defecto).

- Uso de calefacción eléctrica (sí/no, potencia equivalente).

- Uso de aire acondicionado (sí/no, potencia equivalente).

- Equipos principales: refrigerador, lavadora, horno, calefón eléctrico, ACS por bomba de calor.

- Demanda máxima estimada (kW).

- Perfil horario día/noche (pico vespertino 18:00–22:00).

- Conexión: monofásica 220 V por defecto.

## 7.2 Edificio residencial multifamiliar

- Número de departamentos.

- Consumo promedio por departamento (kWh/mes).

- Consumos comunes: ascensores, bombas de agua potable, bombas de aguas servidas, iluminación de áreas comunes.

- Portones eléctricos, sala de bombas, sala eléctrica.

- Climatización común (lobby, gimnasio, salón) si aplica.

- Demanda máxima del edificio.

- Factor de simultaneidad entre departamentos (típicamente 0,4–0,6).

- Perfil de consumo diario, semanal y mensual.

## 7.3 Hotel

- Número de habitaciones.

- Ocupación promedio anual (%).

- Consumo por habitación-noche (kWh).

- Lavandería (kWh/kg ropa procesada).

- Cocina industrial (kWh/comida).

- Climatización: chillers, fan-coils, VRF.

- Bombas (agua, piscina).

- Iluminación general y arquitectónica.

- Ascensores y montacargas.

- Sistemas de respaldo (UPS, grupo electrógeno).

- Agua caliente sanitaria — clave para FV+termoelectricidad híbrida.

- Patrón de consumo diurno/nocturno y estacionalidad turística.

- Factor de ocupación mensual.

## 7.4 Industria

- Tipo de industria (manufactura, agroindustria, frigorífica, minera menor).

- Potencia instalada (kW) y demanda máxima registrada (kW).

- Factor de carga (kWh/(kW·8760)).

- Horas de operación diaria y turnos de trabajo.

- Motores eléctricos (potencia, cantidad, factor de uso).

- Bombas y compresores.

- Iluminación industrial.

- Climatización y ventilación.

- Cargas críticas (sala servidores, frío, instrumentación).

- Perfil horario.

- Consumo mensual y anual.

- Factor de potencia y banco de condensadores existentes.

- Definición de objetivo: autoconsumo parcial, total, peak-shaving o respaldo.

# 8. Modo de ingreso manual

Para usuarios avanzados o casos no estandarizados, la herramienta ofrece un formulario libre con todos los parámetros editables. Esto permite, por ejemplo, modelar una bodega frigorífica con perfil propio o un proyecto en zona aislada con generador. Los campos solicitados son:

- Consumo mensual (kWh) — 12 valores, uno por mes.

- Consumo anual total (kWh) — calculado o ingresado.

- Demanda máxima (kW).

- Perfil horario de consumo (24 valores en pu o kW).

- Factor de carga.

- Horas de operación diaria.

- Tipo de conexión y tensión de suministro.

- Tarifa eléctrica vigente.

- Costos: energía ($/kWh), potencia base ($/kW-mes) y potencia punta ($/kW-mes).

- Factor de potencia.

- Porcentaje objetivo de cobertura solar.

- Restricciones de superficie (m²) y presupuesto (CLP / USD).

- Existencia o no de almacenamiento (BESS) — capacidad en kWh si aplica.

- Existencia o no de generador de respaldo — potencia en kVA si aplica.

# 9. Metodología de cálculo energético

El cálculo energético se ejecuta en tres pasos:

- Determinación de la demanda — a partir del modelo predefinido o ingreso manual, se construyen tres vectores: consumo mensual (12 valores), consumo diario promedio por mes (12 valores) y perfil horario típico (24 valores). Estos vectores son la base para todos los cálculos posteriores.

- Determinación del recurso solar — para la ubicación seleccionada, se obtienen los 12 valores mensuales de irradiación en plano inclinado óptimo H(i) y los 12 valores de temperatura ambiente. Cuando el usuario fija otra inclinación o azimut, se aplica un factor de corrección angular tabulado.

- Balance energético — para cada mes m se calcula:

Generación mensual del arreglo:  E_gen,m = P_kWp · H(i)_m · PR  — kWh/mes

Cobertura solar:  Cov_m = min(1, E_gen,m / E_cons,m)  — 0–100 %

Energía inyectada (excedente):  E_iny,m = max(0, E_gen,m – E_cons,m)  — kWh/mes inyectados a red

Energía comprada a red:  E_red,m = max(0, E_cons,m – E_gen,m)  — kWh/mes

Para sistemas con baterías se incorpora un balance horario, donde primero se cubre el consumo instantáneo, luego se carga la batería hasta su SOC máximo, y finalmente se inyecta el remanente. La descarga de la batería ocurre en horas sin sol cuando hay demanda.

# 10. Metodología de dimensionamiento fotovoltaico

El dimensionamiento parte del consumo anual y del recurso solar local, aplicando el porcentaje de cobertura objetivo:

Potencia FV requerida:  P_kWp = E_anual · Cov_obj / (H(i)_y · PR)  — kWp

Una vez conocida P_kWp se determina la cantidad de paneles:

Número de paneles:  N_pan = ceil(P_kWp · 1000 / P_pan)  — —

Superficie requerida:  A_req = N_pan · A_pan  — m²

Para el inversor se aplica un ratio DC/AC entre 1,10 y 1,30 según ubicación (mayor en zonas de menor radiación):

Potencia AC del inversor:  P_inv = P_kWp / DC_AC_ratio  — kW

Posteriormente se verifica que la superficie requerida cabe en la superficie disponible, que el inversor tiene rango MPPT compatible con la configuración serie/paralelo elegida, y que el Voc del string a -10 °C no supera el Vmax del inversor.

Nota técnica: Para Chile, valores típicos: DC/AC = 1,20 en RM y norte; 1,15 en Sur de Chile; 1,30 en zonas de niebla costera (Valdivia, Puerto Montt).

# 11. Metodología de cálculo de pérdidas

El Performance Ratio PR sintetiza todas las pérdidas no atribuibles al recurso solar. Se calcula como producto de los factores parciales:

Performance Ratio:  PR = (1 – L_temp) · (1 – L_suciedad) · (1 – L_DC) · (1 – L_AC) · (1 – L_inv) · (1 – L_mismatch) · (1 – L_sombras) · (1 – L_orient) · (1 – L_disp)  — 0,7–0,85 típico

Cada pérdida se modela con valores por defecto que el usuario puede sobrescribir:

| Pérdida | Símbolo | Default | Rango | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura del módulo | L_temp | 8% | 5–12% | γ_Pmp típico −0,35 %/°C, T_celda > 25 °C |
| Suciedad / polvo | L_suciedad | 3% | 1–10% | Mayor en norte, agroindustria, costas con niebla |
| Cableado DC | L_DC | 1,5% | 1–3% | Caída < 2% en STC para diseño correcto |
| Cableado AC | L_AC | 1% | 0,5–2% | Caída < 3% hasta tablero principal |
| Inversor | L_inv | 3% | 2–4% | η típica 96–98% (Sungrow, SMA, Huawei) |
| Mismatch entre módulos | L_mismatch | 2% | 1–3% | Tolerancia de potencia y degradación inicial |
| Sombras | L_sombras | 3% | 0–20% | Depende del sitio; usar análisis solar 3D si > 5% |
| Orientación / inclinación | L_orient | 0–5% | 0–15% | Cero si se usa ángulo óptimo PVGIS |
| Disponibilidad del sistema | L_disp | 1% | 0,5–3% | Mantención, fallas, red caída |
| Degradación anual | L_deg | 0,5%/año | 0,4–0,7%/año | Acumulativa, aplicada año a año en VAN |

# 12. Dimensionamiento de componentes principales

Una vez dimensionado el arreglo, la herramienta predimensiona los componentes y entrega listado de cantidades:

| Componente | Criterio de dimensionamiento | Salida |
| --- | --- | --- |
| Paneles fotovoltaicos | N_pan = ceil(P_kWp · 1000 / P_pan) | Cantidad, modelo, P_pan |
| Inversor / inversores | P_inv = P_kWp / DC_AC; MPPT compatible | Cantidad, modelo, P_AC nominal |
| String boxes | Por cada MPPT, ≤ 4 strings de entrada | Cantidad, configuración |
| Protección DC | Fusibles + interruptor + descargador SPD II | Itinerario por string |
| Protección AC | Disyuntor + diferencial + SPD II | Calibre del disyuntor (A) |
| Conductores DC | Sección por corriente máx. y caída < 2% | Sección (mm²) y longitud |
| Conductores AC | Sección por corriente máx. y caída < 3% | Sección (mm²) y longitud |
| Canalizaciones | Bandeja portacables / EMT / PVC según ruta | Tipo y longitud (m) |
| Estructuras de montaje | Tipo (techo plano, inclinado, suelo) | Material, cantidad de soportes |
| Tablero de conexión | Bus AC con seccionamiento general | Cantidad de polos y In |
| Medidor bidireccional | Si hay inyección, requerido por distribuidora | Sí / No |
| Sistema de monitoreo | Datalogger del inversor + portal web | Sí (modelo) |
| Baterías BESS (si aplica) | Capacidad útil = consumo nocturno × días autonomía | kWh y química |
| Sistema de respaldo (si aplica) | kVA del grupo electrógeno = demanda crítica | kVA, combustible |

# 13. Análisis económico

La herramienta entrega flujo de caja a 25 años y métricas estándar de evaluación de proyectos. Las variables de entrada son:

- Costo unitario por kWp instalado (CLP/kWp o USD/kWp) — incluye paneles, inversor, estructura, instalación, ingeniería y permisos.

- Costo de baterías (USD/kWh) si aplican.

- OPEX anual (% del CAPEX, típicamente 1,0–1,5%).

- Reposición de inversores (año 12–15) y de baterías (año 10 para LFP).

- Horizonte de evaluación (20 o 25 años, default 25).

- Tasa de descuento (default 8% para residencial, 10% para industrial).

- Tasa de degradación anual de módulos (0,5%/año por defecto).

- Crecimiento anual esperado del precio de energía (default 2% real).

- Beneficios tributarios aplicables (Ley I+D, depreciación acelerada para empresas).

Métricas calculadas:

| Métrica | Definición resumida | Criterio típico |
| --- | --- | --- |
| Ahorro anual | Σ (E_autoconsumo · tarifa) + (E_iny · precio inyección) | Mayor es mejor |
| Payback simple | CAPEX / Ahorro anual promedio | < 10 años residencial, < 7 industrial |
| Payback descontado | Con tasa de descuento | Más realista para decisión |
| VAN | Σ Flujos / (1+r)^t – CAPEX | VAN > 0 = viable |
| TIR | Tasa que hace VAN = 0 | TIR > tasa de descuento = atractivo |
| LCOE | (CAPEX + Σ OPEX descontado) / Σ E_gen descontada | 30–60 USD/MWh competitivo en Chile |
| Reducción CO₂ | E_anual · factor SEN 2024 (0,2 tCO₂/MWh) | Reporte ambiental, ESG |

# 14. Análisis normativo chileno

La herramienta verifica automáticamente la pertenencia del proyecto al marco normativo vigente, marca alertas y sugiere los formularios requeridos:

- Ley 20.571 / Ley 21.118 — Generación distribuida residencial y autoconsumo. Capacidad instalada máxima: 300 kW por punto de empalme. Inyección con compra obligatoria a precio regulado para sistemas ≤ 20 kW (50 kW para fundaciones).

- Netbilling — El cliente recibe descuento en su próxima boleta por la energía inyectada, valorada al precio del componente de energía del cargo único.

- PMGD — Pequeños Medios de Generación Distribuida, hasta 9 MW. Trámite distinto y más exigente; la herramienta marca cuando un proyecto excede 300 kW y por tanto debe gestionarse como PMGD.

- Reglamento de Instalaciones de Consumo (Pliegos RIC) — vigentes desde 2020; rigen el dimensionamiento de circuitos interiores, protecciones, conductores y empalmes. Aplican a toda instalación BT en territorio chileno.

- Declaración TE-1 — formulario SEC obligatorio antes de energizar; debe presentarlo un instalador eléctrico autorizado, clase A, B, C o D según potencia y tensión.

- Requisitos de la empresa distribuidora — protocolo de conexión, planos as-built, ensayos de aislación, certificación del inversor (homologación SEC).

- Protecciones eléctricas exigibles — interruptor general, diferencial 30 mA, descargadores SPD tipo II DC y AC, conductor de protección y puesta a tierra ≤ 25 Ω.

- Condiciones para inyección de excedentes — bidireccional, cumplir IEEE 1547 / VDE 4105 (sincronismo, anti-islanding), homologación SEC del inversor.

- Rotulación y señalización — letrero "Atención: presencia de tensión por sistema fotovoltaico" en tablero principal y desconectador DC. Etiquetado bilingüe en faena industrial.

Nota técnica: Cualquier dimensionamiento que exceda los 300 kW o que se conecte en media tensión debe gestionarse como PMGD y queda fuera del alcance automático de la herramienta; en ese caso la herramienta emite predimensionamiento referencial y deriva al equipo PMGD.

# 15. Resultados esperados

Para cada análisis, la herramienta entrega al menos los siguientes resultados, agrupados en cuatro bloques:

### 15.1 Bloque energético

- Consumo diario / mensual / anual del usuario (kWh).

- Demanda máxima estimada (kW).

- Generación mensual y anual del sistema FV (kWh).

- Cobertura solar mensual y anual (%).

- Excedentes mensuales (kWh, inyectados a red).

- Déficit mensual (kWh, comprados a red).

- Factor de planta (kWh generados / (P_kWp · 8760)).

- Performance Ratio (PR) anual.

### 15.2 Bloque técnico

- Potencia FV instalada (kWp).

- Número de paneles y modelo.

- Inversor(es) y configuración.

- Superficie requerida (m²).

- Pérdidas totales detalladas (tabla).

- Vida útil proyectada (años).

### 15.3 Bloque económico

- CAPEX total y desglose.

- OPEX anual.

- Ahorro mensual y anual.

- Payback simple y descontado.

- VAN, TIR y LCOE.

- Curva acumulada de flujo de caja a 25 años.

### 15.4 Bloque ambiental

- Reducción anual de CO₂ (tCO₂/año).

- Reducción acumulada en 25 años (tCO₂).

- Equivalencia en árboles plantados / km recorridos por auto promedio.

# 16. Tablas de entrada recomendadas — Matriz completa de variables

Esta es la matriz de variables completa que debe poblarse y mantenerse en la base de datos de la herramienta. Las columnas V/E/H/I/M indican aplicabilidad a cada tipo: Vivienda, Edificio, Hotel, Industria, Manual.

| Categoría | Variable | Unidad | Descripción | Fuente sugerida | Default | Edit. | Oblig. | V | E | H | I | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clima | Latitud | ° | Coordenada geográfica | OSM Nominatim / GPS | — | No | Sí | S | S | S | S | S |
| Clima | Longitud | ° | Coordenada geográfica | OSM Nominatim / GPS | — | No | Sí | S | S | S | S | S |
| Clima | Altitud | msnm | Altura sobre nivel del mar | Open-Elevation / SRTM | — | No | Sí | S | S | S | S | S |
| Clima | Radiación H(i)_y | kWh/m²/año | Irradiación plano inclinado óptimo | PVGIS v5.3 | — | No | Sí | S | S | S | S | S |
| Clima | GHI mensual | kWh/m²/día | Irradiación horizontal por mes | NASA POWER | — | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Clima | Temp ambiente mensual | °C | T2M promedio mensual | NASA POWER | — | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Clima | Inclinación óptima | ° | β óptimo del panel | PVGIS | auto | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Clima | Azimut óptimo | ° | α óptimo (180=N para Chile) | PVGIS | 180 | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Clima | Viento 10 m | m/s | Velocidad media anual | NASA POWER | — | Sí | No | S | S | S | S | S |
| Clima | Suciedad por zona | % | Pérdida por polvo según región | Tabla interna | 3% | Sí | No | S | S | S | S | S |
| Eléctrico | Tensión nominal | V | 220 / 380 / 23000 | Manual | 220 | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Eléctrico | Conexión | — | Mono / bif / trif | Manual | Mono | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Eléctrico | Tarifa eléctrica | — | BT1/BT2/AT4.3/... | Manual | BT1 | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Eléctrico | Factor de potencia | — | cos φ instalación | Manual / medición | 0,93 | Sí | No | S | S | S | S | S |
| Eléctrico | Demanda máxima | kW | Pico del año | Boleta / medición | calc. | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Eléctrico | Consumo mensual | kWh/mes | 12 valores | Boleta / cálculo | calc. | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Eléctrico | Consumo anual | kWh/año | Σ mensual | Calculado | calc. | No | Sí | S | S | S | S | S |
| Eléctrico | Perfil horario | kW (24) | Curva diurna típica | Modelo / medición | preset | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Eléctrico | Factor de carga | — | kWh/(kW·8760) | Calculado | calc. | No | No | S | S | S | S | S |
| Eléctrico | Horas de operación | h/día | Operación diaria | Manual | 8 | Sí | No | — | — | — | S | S |
| Vivienda | Habitantes | — | Cantidad de personas | Manual | 4 | Sí | No | S | — | — | — | — |
| Vivienda | Climatización eléctrica | sí/no | Aire + calefacción | Manual | No | Sí | No | S | — | — | — | — |
| Edificio | N° departamentos | — | Cantidad de unidades | Plano / manual | 20 | Sí | Sí | — | S | — | — | — |
| Edificio | Consumo común mensual | kWh/mes | Iluminación común + bombas + ascensor | Estimación | 20% | Sí | Sí | — | S | — | — | — |
| Edificio | Simultaneidad | — | Factor entre deptos | Tabla RIC | 0,5 | Sí | Sí | — | S | — | — | — |
| Hotel | N° habitaciones | — | Total | Manual | 60 | Sí | Sí | — | — | S | — | — |
| Hotel | Ocupación promedio | % | Anual | Manual / histórico | 65% | Sí | Sí | — | — | S | — | — |
| Hotel | Consumo / hab-noche | kWh | Por habitación ocupada | Manual / referencia | 12 | Sí | Sí | — | — | S | — | — |
| Industria | Tipo de industria | — | Categoría | Manual | Manuf. | Sí | Sí | — | — | — | S | — |
| Industria | Potencia instalada | kW | Suma cargas instaladas | Plano eléctrico | — | Sí | Sí | — | — | — | S | — |
| Industria | Turnos | — | 1/2/3 | Manual | 1 | Sí | Sí | — | — | — | S | — |
| Industria | Cargas críticas | kW | Que requieren UPS | Manual | 0 | Sí | No | — | — | — | S | — |
| FV | Cobertura solar objetivo | % | Meta de autoconsumo | Manual | 50% | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| FV | Superficie disponible | m² | Techo o suelo útil | Plano / medición | calc. | Sí | No | S | S | S | S | S |
| FV | Tipo de sistema | — | On-grid / off-grid / híbrido | Manual | On-grid | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| FV | Potencia panel | Wp | Modelo seleccionado | Catálogo | 550 | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| FV | DC/AC ratio | — | Sobredimens. DC | Default | 1,20 | Sí | No | S | S | S | S | S |
| FV | Pérdidas sistema | % | Total no-clim | Calculado | 14% | Sí | No | S | S | S | S | S |
| FV | Capacidad BESS | kWh | Si hay baterías | Manual | 0 | Sí | No | S | S | S | S | S |
| FV | Días autonomía | días | Off-grid / híbrido | Manual | 1,5 | Sí | No | — | — | — | S | S |
| Económico | Costo $/kWp instalado | $/kWp | Promedio Chile 2026 | Cotización | 850 USD | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Económico | Precio energía | $/kWh | Tarifa actual | Boleta | 220 | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Económico | Tasa descuento | % | Para VAN | Manual | 8% | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Económico | Horizonte | años | Evaluación | Manual | 25 | Sí | Sí | S | S | S | S | S |
| Económico | OPEX anual | % CAPEX | O&M | Default | 1,2% | Sí | No | S | S | S | S | S |
| Económico | Degradación anual | %/año | Pérdida módulos | Hoja datos | 0,5% | Sí | No | S | S | S | S | S |
| Económico | Crecimiento tarifa | %/año real | Energía | Supuesto | 2% | Sí | No | S | S | S | S | S |
| Normativo | Categoría netbilling | — | ≤20 kW / ≤300 kW / PMGD | Calculada | auto | No | Sí | S | S | S | S | S |
| Normativo | Requiere TE-1 | sí/no | Declaración SEC | Auto | Sí | No | Sí | S | S | S | S | S |
| Normativo | Empresa distribuidora | — | CGE/Enel/Saesa/Frontel | Manual | auto | Sí | Sí | S | S | S | S | S |

S = aplica · — = no aplica. Las variables marcadas como 'No editable' provienen de cálculos o de APIs externas.

# 17. Tablas de salida recomendadas — Matriz completa de resultados

Matriz consolidada de todos los resultados que la herramienta calcula y muestra al usuario, agrupados por categoría:

| Categoría | Resultado calculado | Unidad | Fórmula / método | Interpretación técnica | Uso en informe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energético | Consumo diario promedio | kWh/día | Σ mensual / 365 | Base de referencia | Resumen ejecutivo |
| Energético | Consumo mensual | kWh/mes | Boleta o modelo | Validación con cliente | Tabla y gráfico |
| Energético | Consumo anual | kWh/año | Σ 12 meses | Tamaño del proyecto | Resumen ejecutivo |
| Energético | Demanda máxima | kW | Máx perfil horario | Dim. inversor y BESS | Memoria técnica |
| Energético | Generación mensual | kWh/mes | P_kWp · H(i)_m · PR | Curva de generación | Gráfico mensual |
| Energético | Generación anual | kWh/año | Σ 12 meses generación | Comparable a consumo | Resumen ejecutivo |
| Energético | Cobertura solar mensual | % | min(1, E_gen/E_cons) | Estacionalidad del sistema | Gráfico |
| Energético | Cobertura solar anual | % | Σ cubierto / Σ consumo | Objetivo cumplido o no | Resumen ejecutivo |
| Energético | Excedentes | kWh/mes | max(0, E_gen−E_cons) | Ingresos por netbilling | Económico |
| Energético | Déficit | kWh/mes | max(0, E_cons−E_gen) | Compra a red | Económico |
| Energético | Factor de planta | — | E_anual / (P_kWp · 8760) | Eficiencia del recurso local | Memoria técnica |
| Energético | Performance Ratio | — | Producto factores parciales | Calidad del diseño | Memoria técnica |
| Técnico | Potencia FV requerida | kWp | E_anual · Cov / (H_y · PR) | Tamaño del arreglo | Resumen ejecutivo |
| Técnico | Número de paneles | — | ceil(P_kWp·1000 / P_pan) | Cantidad a comprar | Listado equipos |
| Técnico | Superficie requerida | m² | N_pan · A_pan | Verifica restricción | Plano de planta |
| Técnico | Inversor (P_AC) | kW | P_kWp / DC_AC_ratio | Modelo y cantidad | Listado equipos |
| Técnico | Sección conductor DC | mm² | Por corriente máx + caída | Diseño cableado | Memoria técnica |
| Técnico | Sección conductor AC | mm² | Por corriente máx + caída | Diseño cableado | Memoria técnica |
| Técnico | Vida útil proyectada | años | Garantía paneles | 25 típico | Resumen ejecutivo |
| Pérdidas | Pérdidas por temperatura | % | Δ T_celda · γ_Pmp | Mayor en verano norte | Memoria |
| Pérdidas | Pérdidas por suciedad | % | Tabla por zona | Recomendación de lavado | Memoria |
| Pérdidas | Pérdidas por sombras | % | Análisis 3D si > 5% | Detección de obstrucciones | Memoria |
| Pérdidas | Pérdidas por inversor | % | 1 − η_inv | Eficiencia del equipo | Memoria |
| Pérdidas | Pérdidas totales | % | Suma de parciales | Sanidad del diseño | Resumen |
| Económico | CAPEX | $ | P_kWp · costo/kWp | Inversión inicial | Resumen ejecutivo |
| Económico | Ahorro anual | $/año | E_autoconsumo · tarifa + E_iny · precio_iny | Beneficio | Resumen ejecutivo |
| Económico | Payback simple | años | CAPEX / Ahorro anual | Decisión rápida | Resumen ejecutivo |
| Económico | Payback descontado | años | Con tasa de descuento | Decisión robusta | Memoria |
| Económico | VAN | $ | Σ Flujos descontados − CAPEX | Viabilidad | Resumen |
| Económico | TIR | % | Tasa con VAN = 0 | Atractivo | Resumen |
| Económico | LCOE | $/MWh | CAPEX + OPEX desc. / E_gen desc. | Competitividad | Memoria |
| Ambiental | Reducción CO₂ anual | tCO₂/año | E_anual · 0,2 | Reporte ambiental | Resumen |

# 18. Fórmulas principales

## 18.1 Energéticas

Energía diaria promedio (mes m):  E_d,m = E_cons,m / 30,42  — kWh/día

Potencia FV requerida:  P_kWp = E_anual · Cov_obj / (H(i)_y · PR)  — kWp

Generación mensual:  E_gen,m = P_kWp · H(i)_m · PR_m  — kWh/mes

Generación anual:  E_gen,y = Σ E_gen,m  — kWh/año

Performance Ratio:  PR = Π (1 − L_i)  — 0,70–0,85 típico

Factor de planta:  FP = E_gen,y / (P_kWp · 8760)  — —

Temperatura de celda (Sandia):  T_celda = T_amb + (NOCT − 20)/800 · G  — °C

Pérdida térmica:  L_temp = γ_Pmp · (T_celda − 25)  — fracción (γ < 0)

## 18.2 Dimensionamiento

Número de paneles:  N_pan = ⌈ P_kWp · 1000 / P_pan ⌉  — —

Superficie requerida:  A_req = N_pan · A_pan  — m²

Cobertura solar:  Cov = min(1, E_gen / E_cons)  — %

Excedentes:  E_iny = max(0, E_gen − E_cons)  — kWh

## 18.3 Económicas

Ahorro anual:  S_y = Σ (E_auto · t_e) + (E_iny · p_iny)  — $/año

Payback simple:  PB = CAPEX / S_y  — años

VAN:  VAN = Σ FCF_t / (1+r)^t − CAPEX  — $

TIR:  TIR : VAN(TIR) = 0  — %

LCOE:  LCOE = (CAPEX + Σ OPEX_t/(1+r)^t) / Σ E_gen_t/(1+r)^t  — $/MWh

Reducción CO₂:  ΔCO₂ = E_gen,y · 0,2  — tCO₂/año (factor SEN 2024)

# 19. Supuestos técnicos

- Hemisferio sur: orientación óptima de paneles al norte geográfico (azimut PVGIS = 180°).

- Cálculos sin sombras a menos que el usuario las declare; en caso de declararlas se aplica L_sombras > 0.

- Inversor con seguimiento MPPT por string; tecnología string o microinversor según escala.

- Cableado DC y AC en cobre, con caídas máximas 2% y 3% respectivamente.

- Estructura asume montaje en techo plano o inclinado con anclaje mecánico — no se considera lastre ni cálculo estructural.

- Sistema dimensionado en STC para potencia, pero curva real considera temperatura de celda según modelo de Sandia.

- Tarifa eléctrica plana mensual; cuando aplica horario punta, se modela como sobrecargo entre abril y septiembre.

- Tipo de cambio CLP/USD fijado al ingresar el proyecto (usuario lo puede actualizar).

- Factor de emisión del SEN: 0,200 tCO₂/MWh (Coordinador Eléctrico Nacional, 2024).

- Las localidades no incluidas se modelan por interpolación de la ciudad más cercana hasta que el usuario consulte PVGIS para esa coordenada exacta.

# 20. Recomendaciones para implementar en Excel, Python o aplicación web

## 20.1 Implementación en Excel

- Hoja por sección: 'Sitio', 'Carga', 'Generación', 'Económico', 'Reporte'.

- Tabla de ciudades como hoja oculta con BUSCARV en hoja Sitio.

- Cálculo mensual en 12 columnas (filas: variables; columnas: meses).

- Validación de datos con desplegables para tipo de carga, tarifa, sistema.

- Gráficos dinámicos para generación vs consumo y curva acumulada de flujo de caja.

- Macros VBA para llamar a PVGIS y NASA POWER vía Power Query.

- Hoja 'Reporte' formateada para imprimir / exportar a PDF.

## 20.2 Implementación en Python

- Estructura modular: services/ (terreno, planos, ric, fv, economico), models/ (Pydantic), routers/ (FastAPI).

- Librerías: pvlib (FV), pandas/numpy (cálculos), ezdxf+pdfplumber+ocrmypdf (planos), openpyxl+python-docx+reportlab (reportes).

- Persistencia: SQLAlchemy async + SQLite (dev) / PostgreSQL (prod).

- Tests: pytest con casos por ciudad y por tipo de carga.

## 20.3 Implementación en aplicación web

- Backend: FastAPI (ya iniciado en el prototipo).

- Frontend: HTML+Tailwind+Chart.js para v1; React/Next.js si se requiere SPA con guardado de proyectos por cliente.

- Autenticación: JWT, con planes por nivel (free/pro/empresa).

- Despliegue: Docker + Nginx + servidor cloud (DigitalOcean, AWS Lightsail o servidor chileno).

- Cacheo: Redis para respuestas de PVGIS/NASA (24 h TTL) — reduce latencia y respeta rate-limit.

# 21. Estructura sugerida de una planilla o software

Sea cual sea el formato (Excel, Python o web), la herramienta debe organizarse en los mismos siete módulos lógicos. Esto facilita migrar entre formatos sin perder lógica:

| Módulo | Responsabilidad | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. TERRENO | Caracteriza el sitio | Dirección / lat-lon | Recurso solar + clima |
| 2. PLANOS | Procesa planos DXF/PDF | Archivo del plano | Lista de recintos con m² |
| 3. CARGAS RIC | Asigna potencia por uso | Recintos + tipo de proyecto | Carga (kW, kWh/mes, perfil) |
| 4. DIMENSIONAMIENTO | Calcula arreglo FV | Carga + recurso + objetivo | kWp + N_pan + componentes |
| 5. PÉRDIDAS / PR | Aplica factores | Diseño + clima | PR + E_gen mensual |
| 6. ECONÓMICO | Flujo de caja y métricas | CAPEX + ahorros + tasa | Payback, VAN, TIR, LCOE |
| 7. REPORTES | Genera documentos | Todo lo anterior | XLSX + DOCX + PDF + JSON |

## 21.1 Base de datos interna recomendada

Las 11 tablas que la herramienta debe mantener internamente:

| Tabla | Contenido | Mantención |
| --- | --- | --- |
| ciudades | 18+ ciudades con coords, región, distribuidora | Manual (geografía estable) |
| radiacion_solar | 12 valores mensuales por ciudad (PVGIS) | Anual (sincronización) |
| temperaturas | 12 valores mensuales por ciudad (NASA POWER) | Anual |
| tipos_carga | Vivienda, Edificio, Hotel, Industria, Manual | Estable |
| perfiles_horarios | 24 valores × tipo carga × estación | Editable por usuario |
| tarifas | BT1/BT2/.../AT4.3 con precios actuales | Mensual (boletas SEC) |
| equipos_fv | Catálogo paneles, inversores, baterías | Trimestral |
| perdidas | Defaults por tipo de pérdida | Estable |
| costos | CAPEX/kWp, BESS/kWh, OPEX %, mano de obra | Trimestral |
| resultados | Cálculos finales por proyecto | Por proyecto |
| reportes | Archivos generados con timestamp | Por proyecto |

# 22. Riesgos, limitaciones y advertencias técnicas

- Recurso solar de fuentes satelitales tiene incertidumbre típica de ±5% anual y ±15% mensual. Para proyectos > 50 kWp se recomienda complementar con mediciones in-situ de al menos 12 meses.

- PVGIS y NASA POWER pueden tener latencia de 1–2 años respecto a series más recientes. Para análisis de fluctuaciones interanuales recientes, considerar Solcast o Meteonorm comerciales.

- El parser de planos DXF asume polilíneas cerradas y layers correctamente etiquetados. Planos antiguos o mal modelados requieren intervención manual; el módulo emite advertencia.

- El cálculo de carga RIC produce dimensionamiento de circuitos, no diseño de tablero ni esquema unifilar. Esos elementos deben ser desarrollados por instalador clase A/B/C/D autorizado.

- Los análisis económicos asumen tarifas constantes en términos reales con crecimiento del 2%/año. Cambios regulatorios (descongelamiento PEC, retiro de subsidios) pueden alterar el payback.

- Para sistemas > 300 kW conectados a red, el proyecto pasa a régimen PMGD y requiere estudios adicionales (cortocircuito, calidad de servicio, EIA si > 3 MW). La herramienta emite alerta y deriva.

- La degradación de baterías Li-ion depende del SOC, profundidad de descarga y ciclos diarios; el modelo simplificado puede subestimar el costo de reposición.

- Las localidades sin estación meteorológica directa (ej. Curihue) se modelan por interpolación de la ciudad más cercana, con incertidumbre adicional.

- Los precios de mercado fluctúan; los valores de CAPEX y costo de energía deben actualizarse al inicio de cada proyecto.

- La herramienta entrega predimensionamiento; la presentación a SEC requiere planos, esquemas unifilares, memoria técnica firmada por instalador y declaración TE-1 a través del trámite oficial.

# 23. Ejemplo de cálculo — Vivienda (Santiago)

Vivienda unifamiliar en Santiago, 4 habitantes, 120 m², consumo 380 kWh/mes, tarifa BT1, sin climatización eléctrica. Objetivo: cobertura solar 70%, sin baterías.

### Datos de entrada

| Variable | Valor |
| --- | --- |
| Ubicación | Las Condes, Santiago (-33,42; -70,58) |
| Consumo anual | 380 × 12 = 4 560 kWh/año |
| Recurso H(i)_y (PVGIS) | 2 388 kWh/m²·año |
| E_y por kWp (PVGIS) | 1 743 kWh/kWp·año |
| Cobertura objetivo | 70% |
| Performance Ratio asumido | 0,80 |
| Potencia panel | 550 Wp (1,12 m × 2,28 m ≈ 2,55 m²) |
| Tarifa | $220/kWh |
| CAPEX unitario | USD 850 / kWp = $807 500 / kWp (TC 950) |
| Tasa descuento | 8% |

### Cálculo paso a paso

| Paso | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | P_kWp = 4 560 × 0,70 / (2 388 × 0,80) | 1,67 kWp |
| 2 | Ajuste a panel: ceil(1 670 / 550) = 4 paneles → P real = 2,2 kWp | 2,2 kWp |
| 3 | Superficie = 4 × 2,55 | 10,2 m² |
| 4 | Inversor = 2,2 / 1,20 | 1,83 kW (modelo 2 kW) |
| 5 | E_gen,y = 2,2 × 1 743 = 3 835 kWh/año | 3 835 kWh/año |
| 6 | Cobertura real = 3 835 / 4 560 | 84% |
| 7 | Ahorro = 3 835 × $220 | $844 000/año |
| 8 | CAPEX = 2,2 × $807 500 | $1 776 500 |
| 9 | Payback simple = 1 776 500 / 844 000 | 2,1 años |
| 10 | VAN (25 años, 8%, 0,5% deg) | ~$8,4 M |
| 11 | Reducción CO₂ = 3 835 × 0,2 / 1 000 | 0,77 tCO₂/año |

### Resultado final

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Potencia instalada | 2,2 kWp |
| Paneles | 4 × 550 Wp |
| Inversor | 2 kW monofásico |
| Superficie | 10,2 m² |
| Generación anual | 3 835 kWh |
| Cobertura solar | 84% |
| Ahorro anual | $844 000 |
| Payback simple | 2,1 años |
| VAN 25 años (8%) | $8,4 M |
| Categoría netbilling | BT1 ≤ 20 kW — inyección con compra obligatoria |

# 24. Ejemplo de cálculo — Hotel (Calama)

Hotel 80 habitaciones en Calama, ocupación promedio 60%, consumo total 95 000 kWh/mes (lavandería, cocina, ACS, climatización split). Tarifa AT4.3, objetivo cobertura 35% con techo disponible de 1 100 m².

### Datos de entrada

| Variable | Valor |
| --- | --- |
| Ubicación | Calama (-22,46; -68,93), 2 264 msnm |
| Habitaciones | 80 |
| Ocupación | 60% (≈ 17 520 habitación-noche/año) |
| Consumo anual | 95 000 × 12 = 1 140 000 kWh/año |
| Recurso H(i)_y (PVGIS) | 2 700 kWh/m²·año (entre los mejores del país) |
| E_y por kWp (PVGIS) | 2 085 kWh/kWp·año |
| Cobertura objetivo | 35% (limitada por techo y autoconsumo diurno) |
| Performance Ratio asumido | 0,78 (mayor pérdida térmica desierto) |
| Tarifa promedio | $155/kWh (AT4.3 con ajuste verano) |
| CAPEX unitario | USD 720 / kWp (escala mediana) |
| Tasa descuento | 10% |

### Cálculo paso a paso

| Paso | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | P_kWp = 1 140 000 × 0,35 / (2 700 × 0,78) | 190 kWp |
| 2 | Verificación PMGD: > 100 kWp pero < 300 kW → entra Netbilling | OK Netbilling |
| 3 | N_pan = ceil(190 000 / 550) | 346 paneles |
| 4 | Superficie = 346 × 2,55 | 882 m² (cabe en 1 100) |
| 5 | Inversor = 190 / 1,20 | 158 kW (4 × 50 kW string) |
| 6 | E_gen,y = 190 × 2 085 | 396 150 kWh/año |
| 7 | Cobertura real = 396 150 / 1 140 000 | 34,8% |
| 8 | Ahorro = 396 150 × $155 | $61,4 M/año |
| 9 | CAPEX = 190 × USD 720 × 950 | $130 M |
| 10 | Payback simple = 130 / 61,4 | 2,1 años |
| 11 | Reducción CO₂ = 396 150 × 0,2 / 1 000 | 79,2 tCO₂/año |

### Resultado final

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Potencia instalada | 190 kWp |
| Paneles | 346 × 550 Wp |
| Inversor | 4 × 50 kW trifásico (200 kW AC nominal) |
| Superficie ocupada | 882 m² (de 1 100 disponibles) |
| Generación anual | 396 150 kWh |
| Cobertura solar | 34,8% del consumo total |
| Ahorro anual | $61,4 M |
| Payback simple | 2,1 años |
| Categoría netbilling | ≤ 300 kW — Netbilling estándar AT |
| Reducción CO₂ | 79,2 tCO₂/año (≈ 1 980 t en 25 años) |

# 25. Ejemplo de cálculo — Industria (Antofagasta)

Planta agroindustrial en Antofagasta con potencia instalada 400 kW, demanda máxima 280 kW, 16 horas operación 2 turnos, consumo 920 000 kWh/año. Objetivo: peak-shaving y autoconsumo diurno, sin inyección.

### Datos de entrada

| Variable | Valor |
| --- | --- |
| Ubicación | Antofagasta (-23,65; -70,40) |
| Potencia instalada | 400 kW (motores, frío, bombas) |
| Demanda máxima | 280 kW (turno día) |
| Consumo anual | 920 000 kWh/año |
| Recurso H(i)_y (PVGIS) | 2 527 kWh/m²·año |
| E_y por kWp (PVGIS) | 1 888 kWh/kWp·año |
| Cobertura objetivo (diurna) | 60% del consumo de turno día |
| Performance Ratio asumido | 0,80 |
| Tarifa promedio | $140/kWh AT4.3 (con potencia punta) |
| Cargo de potencia | $8 500/kW-mes en punta |
| CAPEX unitario | USD 680 / kWp (escala industrial) |
| Tasa descuento | 10% |

### Cálculo paso a paso

| Paso | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Consumo diurno aprox. (50% del total) | 460 000 kWh/año |
| 2 | P_kWp = 460 000 × 0,60 / (2 527 × 0,80) | 137 kWp |
| 3 | Verificación: 137 < 300 → Netbilling sin inyección | OK |
| 4 | N_pan = ceil(137 000 / 550) | 250 paneles |
| 5 | Superficie = 250 × 2,55 | 637 m² |
| 6 | Inversor = 137 / 1,20 | 114 kW (3 × 40 kW) |
| 7 | E_gen,y = 137 × 1 888 | 258 656 kWh/año |
| 8 | Ahorro energía = 258 656 × $140 | $36,2 M/año |
| 9 | Ahorro potencia (peak-shaving ≈ 30 kW × 6 meses) | $1,5 M/año |
| 10 | Ahorro total | $37,7 M/año |
| 11 | CAPEX = 137 × USD 680 × 950 | $88,5 M |
| 12 | Payback simple = 88,5 / 37,7 | 2,3 años |

### Resultado final

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Potencia instalada | 137 kWp |
| Paneles | 250 × 550 Wp |
| Inversor | 3 × 40 kW trifásico |
| Superficie | 637 m² (techo galpón) |
| Generación anual | 258 656 kWh |
| Cobertura diurna | 60% |
| Ahorro energía + potencia | $37,7 M/año |
| Payback simple | 2,3 años |
| Reducción CO₂ | 51,7 tCO₂/año |
| Recomendación adicional | Evaluar BESS 100 kWh para extender peak-shaving |

# 26. Ejemplo de cálculo — Edificio residencial (Valdivia)

Edificio 40 departamentos en Valdivia, consumo común 6 200 kWh/mes (bombas, ascensores, iluminación común), tarifa BT1 a nombre de la administración. Objetivo: cubrir consumo común al 80%.

### Datos de entrada

| Variable | Valor |
| --- | --- |
| Ubicación | Valdivia (-39,81; -73,25) |
| Consumo común anual | 6 200 × 12 = 74 400 kWh/año |
| Recurso H(i)_y (PVGIS) | 1 732 kWh/m²·año (zona austral nubosa) |
| E_y por kWp (PVGIS) | 1 322 kWh/kWp·año |
| Cobertura objetivo | 80% |
| Performance Ratio asumido | 0,76 (alta humedad, nubosidad) |
| Superficie disponible | 180 m² techo (limitada por antenas) |
| Tarifa | $235/kWh BT1 |
| CAPEX unitario | USD 820 / kWp |
| Tasa descuento | 8% |

### Cálculo paso a paso

| Paso | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | P_kWp = 74 400 × 0,80 / (1 732 × 0,76) | 45 kWp |
| 2 | N_pan = ceil(45 000 / 550) | 82 paneles |
| 3 | Superficie = 82 × 2,55 | 209 m² — EXCEDE 180 m² disponibles |
| 4 | Ajuste por superficie: P_max = 180 / 2,55 × 0,55 / 1 000 | 38,8 kWp |
| 5 | Recalculo cobertura: 38,8 × 1 322 / 74 400 | 69% (no llega al 80%) |
| 6 | Inversor = 38,8 / 1,15 (zona nubosa, ratio menor) | 33,7 kW (1 × 33 kW) |
| 7 | Ahorro = 51 294 × $235 | $12,1 M/año |
| 8 | CAPEX = 38,8 × USD 820 × 950 | $30,2 M |
| 9 | Payback simple = 30,2 / 12,1 | 2,5 años |

### Resultado final

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Potencia instalada | 38,8 kWp (limitada por techo) |
| Paneles | 70 × 550 Wp |
| Inversor | 1 × 33 kW trifásico |
| Superficie | 180 m² (100% del techo) |
| Generación anual | 51 294 kWh |
| Cobertura común alcanzada | 69% (objetivo 80% no alcanzable) |
| Ahorro anual | $12,1 M |
| Payback simple | 2,5 años |
| Categoría netbilling | BT1 ≤ 20 kW: NO califica; aplica > 20 kW con compra a precio regulado |
| Recomendación | Evaluar netbilling colectivo Ley 21.118 para repartir excedentes entre deptos |

# 27. Formato de reporte final para el cliente

El reporte final entregado al cliente o presentado a la oficina técnica debe contener al menos las siguientes secciones, generadas automáticamente desde los cálculos realizados:

- Portada — proyecto, cliente, ubicación, fecha, autor, número de revisión.

- Resumen ejecutivo en una página — potencia, paneles, generación anual, cobertura, ahorro anual, payback, reducción CO₂.

- Antecedentes del proyecto — descripción del cliente y del sitio (con foto satelital embebida).

- Caracterización del recurso solar — gráfico mensual de irradiación, comparativa con otras ciudades, fuente.

- Caracterización de la carga — perfil mensual, perfil horario, demanda máxima.

- Memoria de cálculo — tabla de pérdidas, PR final, fórmulas aplicadas.

- Diseño del sistema — listado de equipos con marca y modelo, esquema unifilar simplificado.

- Análisis económico — flujo de caja a 25 años, gráfico acumulado, métricas (Payback, VAN, TIR, LCOE).

- Análisis ambiental — tCO₂ evitadas, equivalencias amigables.

- Marco normativo aplicable — categoría netbilling, distribuidora, requisitos TE-1, certificaciones.

- Recomendaciones — mantención, lavado, garantía, monitoreo.

- Anexos — planos del techo con disposición de módulos, fichas técnicas de equipos, certificados SEC.

La herramienta debe poder exportar este reporte en al menos tres formatos: Excel (memoria de cálculo editable), Word (memoria técnica firmable) y PDF (informe ejecutivo).

# Anexo A. Propuesta de interfaz de usuario y flujo

Flujo recomendado en 10 pasos, válido tanto para aplicación web como para planilla guiada en Excel:

- Selección de ciudad — dropdown con las 18 + opción 'otra ubicación' (ingreso por dirección o coords).

- Selección de tipo de edificación — vivienda, edificio, hotel, industria, manual.

- Modelo predefinido o manual — botón 'usar valores típicos' para acelerar la primera estimación.

- Ingreso de consumos — por boleta (12 valores) o por modelo (parámetros del edificio).

- Restricciones técnicas — superficie disponible, presupuesto, tipo de techo, sombras.

- Selección de tipo de sistema FV — on-grid, on-grid + BESS, off-grid, híbrido, peak-shaving, autoconsumo con inyección.

- Cálculo automático — la herramienta corre los 7 módulos en cascada y muestra avance.

- Visualización de resultados — dashboard con tarjetas (kWp, paneles, ahorro, payback), gráficos mensuales (generación vs consumo), curva acumulada de flujo de caja.

- Comparación — botón 'comparar con otra ciudad' o 'comparar con otro tipo de carga' para ver diferencias lado a lado.

- Generación de informe — descarga directa en XLSX + DOCX + PDF; opción de enviar por correo.

Nota técnica: La interfaz debe ser tolerante a datos incompletos: si falta el perfil horario, asume uno típico del tipo de carga; si falta la superficie, asume techo suficiente y emite advertencia.