## Resumen
MEMORIA DE CÁLCULO — SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
Generado por FV Chile (predimensionamiento técnico-comercial)
Proyecto
Nombre | Hotel Atacama 60 hab
Cliente | Cliente Demo
Tipo de proyecto | hotel
Fecha de cálculo | 2026-05-16
Ubicación | Calama, Región de Antofagasta
Coordenadas | -22.4624, -68.9272
Altitud (msnm) | 2264
Cargas RIC
Superficie total (m²) | 2090
Recintos | 7
Carga total instalada (W) | 205960
Demanda máxima (W) | 79294.6
Empalme sugerido | 160 A trifásico
Consumo estimado (kWh/año) | 118963
Sistema FV propuesto
Potencia FV (kWp) | 41.25
N° paneles | 75
Superficie (m²) | 193.5
Inversor | Sungrow SG33CX
Performance Ratio | 84.2%
Generación anual (kWh) | 84244
Cobertura solar | 70.8%
Análisis económico — 25 años
CAPEX total (CLP) | 29562812
Ahorro año 1 (CLP) | 13057820
Payback simple (años) | 2.26
VAN (CLP) | 125277287
TIR (%) | 45.03%
LCOE (CLP/kWh) | 39.7
CO₂ evitado (tCO₂/año) | 16.849

## Sitio
Caracterización del sitio
Ciudad | Calama
Región | Región de Antofagasta
Latitud (°) | -22.4624
Longitud (°) | -68.9272
Altitud (msnm) | 2264
Inclinación óptima (°) | 25
Azimut óptimo (°) | -179
Generación anual por kWp (PVGIS) | 2084.7
Irradiación anual (kWh/m²) | 2812.2
DATOS MENSUALES
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
E (kWh/kWp) PVGIS | 166.1 | 151 | 180.6 | 174.6 | 172.8 | 158.8 | 167.2 | 181.4 | 183.8 | 191.6 | 179.6 | 177.4
H(i) (kWh/m²) PVGIS | 225 | 205 | 246.2 | 236.4 | 230.4 | 209.6 | 220.8 | 242.8 | 248 | 261.4 | 245.6 | 241.1
GHI (kWh/m²/día) NASA | 8.82 | 7.17 | 7.54 | 6.43 | 5.4 | 4.78 | 5.14 | 6.25 | 7.18 | 8.63 | 9
T amb (°C) NASA | 17.2 | 18 | 16.4 | 14.3 | 13.7 | 9.3 | 11.8 | 10.5 | 14.2 | 14.7 | 16.2
Viento (m/s) NASA | 4.16 | 4.02 | 3.89 | 3.59 | 3.41 | 4.56 | 3.96 | 4.81 | 4.12 | 4.14 | 4.23

## Recintos
Recintos detectados del plano
# | Nombre | Uso | Área (m²) | Perímetro (m)
1 | Lobby + recepción | comun | 120 | 0
2 | Restaurante | comedor | 180 | 0
3 | Cocina industrial | cocina | 80 | 0
4 | Lavandería | lavanderia | 60 | 0
5 | 60 hab estándar (sum) | dormitorio | 1200 | 0
6 | Salones eventos | comun | 250 | 0
7 | Pasillos comunes | pasillo | 200 | 0
| TOTAL |  | 2090

## Cargas RIC
Cálculo de cargas según Pliegos RIC SEC
Carga por recinto (W/m² × m²)
Recinto | Uso | Área (m²) | Alumbrado (W) | Enchufes (W) | Subtotal (W)
Lobby + recepción | comun | 120 | 960 | 1200 | 2160
Restaurante | comedor | 180 | 1800 | 2700 | 4500
Cocina industrial | cocina | 80 | 1200 | 2400 | 3600
Lavandería | lavanderia | 60 | 600 | 600 | 1200
60 hab estándar (sum) | dormitorio | 1200 | 12000 | 18000 | 30000
Salones eventos | comun | 250 | 2000 | 2500 | 4500
Pasillos comunes | pasillo | 200 | 1000 | 1000 | 2000
Subtotal recintos |  |  |  |  | 47960
Cargas dedicadas
Nombre |  |  |  | Activa | Potencia (W)
Cocina industrial completa |  |  |  | Sí | 35000
Lavadoras industriales (3) |  |  |  | Sí | 18000
Secadoras industriales (2) |  |  |  | Sí | 12000
Chiller climatización |  |  |  | Sí | 45000
Bombas piscina y agua |  |  |  | Sí | 8000
Ascensores (2) |  |  |  | Sí | 15000
Calefones eléctricos centrales |  |  |  | Sí | 25000
Subtotal dedicadas |  |  |  |  | 158000
Consolidado
Carga total instalada (W) | 205960
Factor de demanda | 0.7
Carga diversificada (W) | 144172
Factor de simultaneidad | 0.55
DEMANDA MÁXIMA (W) | 79294.6
Corriente nominal (A) | 129.5
Empalme sugerido | 160 A trifásico
Conexión | trifasica_380
Factor de potencia asumido | 0.93

## Diseño FV
Dimensionamiento del sistema fotovoltaico
Potencia FV (kWp) | 41.25
Paneles | 75 × 550 Wp
Superficie (m²) | 193.5
Inversor | Sungrow SG33CX
P AC inversor (kW) | 33
T celda promedio (°C) | 34.8
Performance Ratio | 84.2%
Factor de planta | 23.3%
Desglose de pérdidas
Pérdida | %
Temperatura | 2.94
Suciedad | 3
Cableado DC | 1.5
Cableado AC | 1
Inversor | 2.5
Mismatch | 2
Sombras | 3
Disponibilidad | 1
Generación mensual
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Generación (kWh) | 6711.6 | 6101.4 | 7297.5 | 7055 | 6982.3 | 6416.6 | 6756 | 7329.8 | 7426.8 | 7741.9 | 7257.1 | 7168.2
Generación anual (kWh) | Ene: 84244
Cobertura real | Ene: 70.8%
Autoconsumo (kWh/año) | Ene: 84244
Inyección a red (kWh/año) | Ene: 0
Compra a red (kWh/año) | Ene: 34719

## Económico
Análisis económico — 25 años
Desglose CAPEX (CLP)
Partida | CLP | %
Paneles | 7837500 | 26.51%
Inversor | 4702500 | 15.91%
Estructura | 3135000 | 10.6%
Cableado | 1763438 | 5.965%
Protecciones | 1959375 | 6.628%
Ingeniería | 2351250 | 7.953%
Mano de obra | 7053750 | 23.86%
Permisos | 760000 | 2.571%
TOTAL | 29562812 | 100%
Métricas
Ahorro anual y1 (CLP) | 13057820
OPEX anual (CLP) | 354754
Payback simple (años) | 2.26
VAN (CLP) | 125277287
TIR (%) | 45.03%
LCOE (CLP/kWh) | 39.7
Tasa de descuento | 8%
Flujo de caja anual
Año | Flujo (CLP) | Acumulado (CLP)
0 | -29562812 | -29562812
1 | 12890533 | -16672280
2 | 13080756 | -3591524
3 | 13273777 | 9682254
4 | 13469636 | 23151890
5 | 13668376 | 36820266
6 | 13870037 | 50690302
7 | 14074663 | 64764965
8 | 14282297 | 79047263
9 | 14492984 | 93540246
10 | 14706767 | 108247013
11 | 14923692 | 123170705
12 | 12322306 | 135493011
13 | 15367154 | 150860164
14 | 15593784 | 166453948
15 | 15823744 | 182277692
16 | 16057083 | 198334775
17 | 16293850 | 214628625
18 | 16534095 | 231162719
19 | 16777869 | 247940588
20 | 17025223 | 264965811
21 | 17276210 | 282242021
22 | 17530884 | 299772905
23 | 17789297 | 317562202
24 | 18051504 | 335613706
25 | 18317562 | 353931268