## Resumen
MEMORIA DE CÁLCULO — SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
Generado por FV Chile (predimensionamiento técnico-comercial)
Proyecto
Nombre | Planta agroindustrial
Cliente | Cliente Demo
Tipo de proyecto | industria
Fecha de cálculo | 2026-05-16
Ubicación | Antofagasta, Región de Antofagasta
Coordenadas | -23.6464, -70.398
Altitud (msnm) | 14
Cargas RIC
Superficie total (m²) | 1830
Recintos | 4
Carga total instalada (W) | 224000
Demanda máxima (W) | 171360
Empalme sugerido | 315 A trifásico
Consumo estimado (kWh/año) | 154678
Sistema FV propuesto
Potencia FV (kWp) | 60.5
N° paneles | 110
Superficie (m²) | 283.8
Inversor | SMA Sunny Tripower 50
Performance Ratio | 82.2%
Generación anual (kWh) | 109139
Cobertura solar | 70.6%
Análisis económico — 25 años
CAPEX total (CLP) | 43004125
Ahorro año 1 (CLP) | 15279460
Payback simple (años) | 2.81
VAN (CLP) | 136543131
TIR (%) | 36.2%
LCOE (CLP/kWh) | 44.6
CO₂ evitado (tCO₂/año) | 21.828

## Sitio
Caracterización del sitio
Ciudad | Antofagasta
Región | Región de Antofagasta
Latitud (°) | -23.6464
Longitud (°) | -70.398
Altitud (msnm) | 14
Inclinación óptima (°) | 24
Azimut óptimo (°) | -179
Generación anual por kWp (PVGIS) | 1888
Irradiación anual (kWh/m²) | 2526.9
DATOS MENSUALES
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
E (kWh/kWp) PVGIS | 169.6 | 155.5 | 168.3 | 146.5 | 140.5 | 130.9 | 140 | 155.4 | 164.4 | 176.1 | 169.7 | 171.1
H(i) (kWh/m²) PVGIS | 229.5 | 211.1 | 228 | 195.4 | 186.5 | 172.7 | 184.6 | 206.3 | 219.9 | 235.8 | 227.2 | 230
GHI (kWh/m²/día) NASA | 8.39 | 7.67 | 7.16 | 5.42 | 4.1 | 3.68 | 3.92 | 4.98 | 5.97 | 7.34 | 8.08
T amb (°C) NASA | 21 | 21.3 | 20 | 18.2 | 17.2 | 16 | 15.5 | 15.2 | 15.9 | 16.9 | 18.3
Viento (m/s) NASA | 3.1 | 2.81 | 2.93 | 2.91 | 2.7 | 3.07 | 2.87 | 3.23 | 3.4 | 3.36 | 3.55

## Recintos
Recintos detectados del plano
# | Nombre | Uso | Área (m²) | Perímetro (m)
1 | Galpón principal | oficina | 1200 | 0
2 | Oficinas administrativas | oficina | 150 | 0
3 | Bodega productos | bodega | 400 | 0
4 | Sala compresores | bodega | 80 | 0
| TOTAL |  | 1830

## Cargas RIC
Cálculo de cargas según Pliegos RIC SEC
Carga por recinto (W/m² × m²)
Recinto | Uso | Área (m²) | Alumbrado (W) | Enchufes (W) | Subtotal (W)
Galpón principal | oficina | 1200 | 14400 | 24000 | 38400
Oficinas administrativas | oficina | 150 | 1800 | 3000 | 4800
Bodega productos | bodega | 400 | 2000 | 2000 | 4000
Sala compresores | bodega | 80 | 400 | 400 | 800
Subtotal recintos |  |  |  |  | 48000
Cargas dedicadas
Nombre |  |  |  | Activa | Potencia (W)
Líneas producción (3 motores) |  |  |  | Sí | 75000
Compresor de aire 50HP |  |  |  | Sí | 37500
Bombas de proceso (4) |  |  |  | Sí | 22000
Sistema de extracción |  |  |  | Sí | 12000
Iluminación LED galpón |  |  |  | Sí | 8500
Climatización oficinas |  |  |  | Sí | 15000
Sala servidores + UPS |  |  |  | Sí | 6000
Subtotal dedicadas |  |  |  |  | 176000
Consolidado
Carga total instalada (W) | 224000
Factor de demanda | 0.9
Carga diversificada (W) | 201600
Factor de simultaneidad | 0.85
DEMANDA MÁXIMA (W) | 171360
Corriente nominal (A) | 280
Empalme sugerido | 315 A trifásico
Conexión | trifasica_380
Factor de potencia asumido | 0.93

## Diseño FV
Dimensionamiento del sistema fotovoltaico
Potencia FV (kWp) | 60.5
Paneles | 110 × 550 Wp
Superficie (m²) | 283.8
Inversor | SMA Sunny Tripower 50
P AC inversor (kW) | 50
T celda promedio (°C) | 42.7
Performance Ratio | 82.2%
Factor de planta | 20.6%
Desglose de pérdidas
Pérdida | %
Temperatura | 5.32
Suciedad | 3
Cableado DC | 1.5
Cableado AC | 1
Inversor | 2.5
Mismatch | 2
Sombras | 3
Disponibilidad | 1
Generación mensual
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Generación (kWh) | 9804 | 8989 | 9728.9 | 8468.7 | 8121.9 | 7566.9 | 8093 | 8983.2 | 9503.4 | 10179.8 | 9809.8 | 9890.8
Generación anual (kWh) | 109139
Cobertura real | 70.6%
Autoconsumo (kWh/año) | 109139
Inyección a red (kWh/año) | 0
Compra a red (kWh/año) | 45538

## Económico
Análisis económico — 25 años
Desglose CAPEX (CLP)
Partida | CLP | %
Paneles | 11495000 | 26.73%
Inversor | 6897000 | 16.04%
Estructura | 4598000 | 10.69%
Cableado | 2586375 | 6.014%
Protecciones | 2873750 | 6.682%
Ingeniería | 3448500 | 8.019%
Mano de obra | 10345500 | 24.06%
Permisos | 760000 | 1.767%
TOTAL | 43004125 | 100%
Métricas
Ahorro anual y1 (CLP) | 15279460
OPEX anual (CLP) | 516050
Payback simple (años) | 2.81
VAN (CLP) | 136543131
TIR (%) | 36.2%
LCOE (CLP/kWh) | 44.6
Tasa de descuento | 8%
Flujo de caja anual
Año | Flujo (CLP) | Acumulado (CLP)
0 | -43004125 | -43004125
1 | 14980753 | -28023372
2 | 15201282 | -12822089
3 | 15425043 | 2602954
4 | 15652083 | 18255037
5 | 15882451 | 34137488
6 | 16116193 | 50253681
7 | 16353361 | 66607042
8 | 16594003 | 83201044
9 | 16838170 | 100039214
10 | 17085913 | 117125127
11 | 17337285 | 134462412
12 | 13454138 | 147916550
13 | 17851126 | 165767676
14 | 18113703 | 183881379
15 | 18380125 | 202261504
16 | 18650447 | 220911951
17 | 18924725 | 239836676
18 | 19203018 | 259039694
19 | 19485384 | 278525079
20 | 19771883 | 298296961
21 | 20062573 | 318359534
22 | 20357516 | 338717050
23 | 20656774 | 359373824
24 | 20960410 | 380334234
25 | 21268487 | 401602721