## Resumen
MEMORIA DE CÁLCULO — SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
Generado por FV Chile (predimensionamiento técnico-comercial)
Proyecto
Nombre | Depto 2D-1B Las Condes
Cliente | Cliente Demo
Tipo de proyecto | vivienda
Fecha de cálculo | 2026-05-16
Ubicación | Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Coordenadas | -33.4377, -70.6511
Altitud (msnm) | 577
Cargas RIC
Superficie total (m²) | 61.5
Recintos | 5
Carga total instalada (W) | 5747.5
Demanda máxima (W) | 3175.5
Empalme sugerido | 16 A monofásico
Consumo estimado (kWh/año) | 2588
Sistema FV propuesto
Potencia FV (kWp) | 1.1
N° paneles | 2
Superficie (m²) | 5.2
Inversor | Huawei SUN2000-3KTL-L1
Performance Ratio | 83%
Generación anual (kWh) | 1849
Cobertura solar | 71.4%
Análisis económico — 25 años
CAPEX total (CLP) | 1528075
Ahorro año 1 (CLP) | 406780
Payback simple (años) | 3.76
VAN (CLP) | 3206379
TIR (%) | 27.09%
LCOE (CLP/kWh) | 93.6
CO₂ evitado (tCO₂/año) | 0.37

## Sitio
Caracterización del sitio
Ciudad | Santiago
Región | Región Metropolitana de Santiago
Latitud (°) | -33.4377
Longitud (°) | -70.6511
Altitud (msnm) | 577
Inclinación óptima (°) | 32
Azimut óptimo (°) | -179
Generación anual por kWp (PVGIS) | 1743.2
Irradiación anual (kWh/m²) | 2388.3
DATOS MENSUALES
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
E (kWh/kWp) PVGIS | 171.3 | 156.6 | 168.9 | 144.4 | 119.6 | 101.8 | 115.1 | 130.6 | 144.9 | 159.4 | 159.8 | 170.7
H(i) (kWh/m²) PVGIS | 242.8 | 222 | 237.7 | 197.9 | 159 | 132.2 | 149.7 | 173.3 | 195.7 | 217.1 | 221.5 | 239.4
GHI (kWh/m²/día) NASA | 9.02 | 8.51 | 6.5 | 4.51 | 2.96 | 2.42 | 2.73 | 3.12 | 4.99 | 6.84 | 8.32
T amb (°C) NASA | 22.9 | 23.5 | 19.7 | 16.3 | 13.9 | 8.5 | 11.9 | 9.9 | 12.9 | 16.6 | 18.5
Viento (m/s) NASA | 3.26 | 3.03 | 2.79 | 2.47 | 2.43 | 2.46 | 2.4 | 2.44 | 2.55 | 2.75 | 3.01

## Recintos
Recintos detectados del plano
# | Nombre | Uso | Área (m²) | Perímetro (m)
1 | Living / Comedor | living | 22.5 | 19
2 | Cocina | cocina | 10.5 | 13
3 | Baño | bano | 3 | 7
4 | Dormitorio 1 | dormitorio | 13.5 | 15
5 | Dormitorio 2 | dormitorio | 12 | 14
| TOTAL |  | 61.5

## Cargas RIC
Cálculo de cargas según Pliegos RIC SEC
Carga por recinto (W/m² × m²)
Recinto | Uso | Área (m²) | Alumbrado (W) | Enchufes (W) | Subtotal (W)
Living / Comedor | living | 22.5 | 225 | 337.5 | 562.5
Cocina | cocina | 10.5 | 157.5 | 315 | 472.5
Baño | bano | 3 | 45 | 30 | 75
Dormitorio 1 | dormitorio | 13.5 | 135 | 202.5 | 337.5
Dormitorio 2 | dormitorio | 12 | 120 | 180 | 300
Subtotal recintos |  |  |  |  | 1747.5
Cargas dedicadas
Nombre |  |  |  | Activa | Potencia (W)
Microondas |  |  |  | Sí | 1500
Lavadora |  |  |  | Sí | 2200
Refrigerador |  |  |  | Sí | 300
Subtotal dedicadas |  |  |  |  | 4000
Consolidado
Carga total instalada (W) | 5747.5
Factor de demanda | 0.85
Carga diversificada (W) | 4885.4
Factor de simultaneidad | 0.65
DEMANDA MÁXIMA (W) | 3175.5
Corriente nominal (A) | 15.5
Empalme sugerido | 16 A monofásico
Conexión | monofasica_220
Factor de potencia asumido | 0.93

## Diseño FV
Dimensionamiento del sistema fotovoltaico
Potencia FV (kWp) | 1.1
Paneles | 2 × 550 Wp
Superficie (m²) | 5.2
Inversor | Huawei SUN2000-3KTL-L1
P AC inversor (kW) | 3
T celda promedio (°C) | 39.7
Performance Ratio | 83%
Factor de planta | 19.2%
Desglose de pérdidas
Pérdida | %
Temperatura | 4.42
Suciedad | 3
Cableado DC | 1.5
Cableado AC | 1
Inversor | 2.5
Mismatch | 2
Sombras | 3
Disponibilidad | 1
Generación mensual
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Generación (kWh) | 181.8 | 166.2 | 179.2 | 153.2 | 126.9 | 108 | 122.1 | 138.6 | 153.7 | 169.1 | 169.6 | 181.1
Generación anual (kWh) | Ene: 1849
Cobertura real | Ene: 71.4%
Autoconsumo (kWh/año) | Ene: 1849
Inyección a red (kWh/año) | Ene: 0
Compra a red (kWh/año) | Ene: 739

## Económico
Análisis económico — 25 años
Desglose CAPEX (CLP)
Partida | CLP | %
Paneles | 209000 | 13.68%
Inversor | 125400 | 8.206%
Estructura | 83600 | 5.471%
Cableado | 47025 | 3.077%
Protecciones | 52250 | 3.419%
Ingeniería | 62700 | 4.103%
Mano de obra | 188100 | 12.31%
Permisos | 760000 | 49.74%
TOTAL | 1528075 | 100%
Métricas
Ahorro anual y1 (CLP) | 406780
OPEX anual (CLP) | 18337
Payback simple (años) | 3.76
VAN (CLP) | 3206379
TIR (%) | 27.09%
LCOE (CLP/kWh) | 93.6
Tasa de descuento | 8%
Flujo de caja anual
Año | Flujo (CLP) | Acumulado (CLP)
0 | -1528075 | -1528075
1 | 394137 | -1133938
2 | 399915 | -734023
3 | 405776 | -328247
4 | 411723 | 83476
5 | 417756 | 501232
6 | 423878 | 925110
7 | 430088 | 1355198
8 | 436389 | 1791587
9 | 442782 | 2234369
10 | 449267 | 2683636
11 | 455847 | 3139483
12 | 387283 | 3526767
13 | 469296 | 3996063
14 | 476168 | 4472231
15 | 483139 | 4955370
16 | 490212 | 5445582
17 | 497388 | 5942970
18 | 504668 | 6447638
19 | 512054 | 6959692
20 | 519547 | 7479240
21 | 527150 | 8006390
22 | 534863 | 8541252
23 | 542687 | 9083940
24 | 550626 | 9634566
25 | 558680 | 10193246