MEMORIA TÉCNICA

Sistema Solar Fotovoltaico

Memoria de Cálculo Eléctrico para Declaración TE-1

| Proyecto: | Planta agroindustrial |
| --- | --- |
| Cliente: | Cliente Demo |
| Ubicación: | Antofagasta, Región de Antofagasta |
| Fecha: | 2026-05-16 |

Normativa aplicable

Reglamento de Instalaciones de Consumo (Decreto Supremo N°8)

Pliegos Técnicos RIC vigentes — SEC Chile

Ley 21.118 — Generación Distribuida (Netbilling)

Norma Chilena NCh Elec. 4/2003 — referencia complementaria

1. Antecedentes Generales

| Nombre del proyecto | Planta agroindustrial |
| --- | --- |
| Cliente / titular | Cliente Demo |
| Tipo de proyecto | Industria |
| Dirección del inmueble | Antofagasta, Región de Antofagasta, Chile |
| Coordenadas geográficas | Lat -23.6464°, Lon -70.3980° |
| Altitud sobre el nivel del mar | 14 msnm |
| Fecha de elaboración | 2026-05-16 |
| Régimen de generación | Netbilling Ley 21.118 (≤300 kW) |

El presente documento constituye la memoria técnica de cálculo del sistema solar fotovoltaico para autoconsumo conectado a red de distribución eléctrica, según la Ley 21.118 de Generación Distribuida y los Pliegos Técnicos RIC de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Se entrega para acompañar la Declaración TE-1 que efectuará el instalador eléctrico autorizado.

2. Descripción del Proyecto

Se proyecta la instalación de un sistema solar fotovoltaico de 60.50 kWp de potencia nominal, compuesto por 110 paneles monocristalinos de 550 Wp, montados sobre estructura inclinada con orientación al norte y ángulo óptimo determinado para la latitud del sitio. El sistema operará en modalidad de autoconsumo con inyección de excedentes a la red de la empresa distribuidora local, conforme al marco regulatorio del netbilling chileno.

El sistema generará una energía anual estimada de 109.139 kWh

cubriendo aproximadamente el 71% del consumo anual estimado del inmueble (154.678 kWh/año). y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en 21.83 tCO2 por año. considerando el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional de 0.200 tCO2/MWh publicado por el Coordinador Eléctrico Nacional.

3. Caracterización del Sitio y Recurso Solar

| Latitud | -23.6464° |
| --- | --- |
| Longitud | -70.3980° |
| Altitud | 14 msnm |
| Inclinación óptima (β) | 24° |
| Azimut óptimo (α) | -179° (orientación norte para hemisferio sur) |
| Irradiación anual plano inclinado H(i)_y | 2527 kWh/m²/año |
| Generación específica anual E_y | 1888 kWh/kWp/año |
| Temperatura ambiente promedio anual | 17.8 °C |
| Velocidad del viento promedio (10 m) | 3.08 m/s |
| Fuente de datos solares | PVGIS v5.3 (Joint Research Centre, Comisión Europea) |
| Fuente de datos meteorológicos | NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources) |

4. Memoria de Cálculo de Cargas (RIC)

El cálculo de carga eléctrica del inmueble se efectúa conforme a las disposiciones de los Pliegos Técnicos RIC sobre dimensionamiento de circuitos interiores, considerando la potencia mínima por uso de recinto, las cargas dedicadas, y los factores de demanda y simultaneidad aplicables al tipo de proyecto.

4.1 Distribución de recintos

| Recinto | Uso | Área (m²) | Alumbrado (W) | Enchufes (W) | Subtotal (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galpón principal | oficina | 1200.0 | 14400 | 24000 | 38400 |
| Oficinas administrativas | oficina | 150.0 | 1800 | 3000 | 4800 |
| Bodega productos | bodega | 400.0 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Sala compresores | bodega | 80.0 | 400 | 400 | 800 |

4.2 Cargas dedicadas

| Carga | Estado | Potencia (W) |
| --- | --- | --- |
| Líneas producción (3 motores) | Activa | 75000 |
| Compresor de aire 50HP | Activa | 37500 |
| Bombas de proceso (4) | Activa | 22000 |
| Sistema de extracción | Activa | 12000 |
| Iluminación LED galpón | Activa | 8500 |
| Climatización oficinas | Activa | 15000 |
| Sala servidores + UPS | Activa | 6000 |

4.3 Consolidado y demanda máxima

| Superficie total construida | 1830.0 m² |
| --- | --- |
| Subtotal cargas por recinto | 48.000 W |
| Subtotal cargas dedicadas | 176.000 W |
| Carga total instalada | 224.000 W |
| Factor de demanda aplicado | 0.90 |
| Carga diversificada | 201.600 W |
| Factor de simultaneidad | 0.85 |
| DEMANDA MÁXIMA DEL EMPALME | 171.360 W = 171.36 kW |
| Corriente nominal del empalme | 280.0 A |
| Empalme sugerido | 315 A trifásico |
| Sistema de conexión | trifasica 380 |
| Factor de potencia asumido | 0.93 |

5. Dimensionamiento del Sistema Fotovoltaico

| Potencia FV instalada (DC) | 60.50 kWp |
| --- | --- |
| Número de paneles | 110 unidades |
| Tecnología | Silicio monocristalino (PERC / TOPCon) |
| Potencia nominal del panel | 550 Wp (STC) |
| Superficie ocupada (estimada) | 283.8 m² |
| Configuración del arreglo | Strings calculados según rango MPPT del inversor seleccionado |
| Inversor seleccionado | SMA Sunny Tripower 50 |
| Potencia AC del inversor | 50.0 kW |
| Ratio DC/AC | 1,20 |
| Performance Ratio anual estimado | 82.2 % |
| Factor de planta esperado | 20.6 % |

5.1 Pérdidas técnicas consideradas

| Pérdida | Magnitud |
| --- | --- |
| Temperatura | 5.32 % |
| Suciedad | 3.00 % |
| Cableado DC | 1.50 % |
| Cableado AC | 1.00 % |
| Inversor | 2.50 % |
| Mismatch | 2.00 % |
| Sombras | 3.00 % |
| Disponibilidad | 1.00 % |

Temperatura de celda promedio estimada: 42.7 °C (modelo Sandia con altura solar local y corrección por altitud).

5.2 Producción esperada

| Generación anual estimada | 109.139 kWh |
| --- | --- |
| Cobertura solar del consumo | 70.6 % |
| Energía autoconsumida (estimada) | 109.139 kWh/año |
| Energía inyectada a red (estimada) | 0 kWh/año |
| Energía comprada a red (residual) | 45.538 kWh/año |

6. Protecciones Eléctricas y Seguridad

6.1 Lado DC

Cada string de paneles deberá estar protegido mediante:

Fusibles tipo gPV en serie con cada string, dimensionados según Isc del panel × 1,56

Interruptor seccionador DC bipolar con capacidad de corte bajo carga

Descargador de sobretensiones (SPD) tipo II clase II en el string box

Conductor de protección (PE) continuo desde estructura hasta puesta a tierra

6.2 Lado AC

A la salida del inversor se instalarán:

Interruptor automático magnetotérmico, In dimensionada según corriente nominal del inversor

Interruptor diferencial superinmunizado, sensibilidad 30 mA tipo A o B según fabricante del inversor

Descargador de sobretensiones (SPD) tipo II clase II

Medidor bidireccional para netbilling, suministrado y/o aprobado por la empresa distribuidora

6.3 Puesta a tierra

El sistema fotovoltaico se conectará a la malla de tierra existente del inmueble. Si no existe malla adecuada, se construirá una nueva con resistencia de puesta a tierra menor o igual a 25 Ω, medida con telurómetro calibrado en el momento de la puesta en servicio. La estructura metálica de soporte de los paneles y todas las partes metálicas accesibles deben equipotencializarse con conductor de cobre desnudo de sección mínima según la corriente de cortocircuito esperada.

7. Cumplimiento Normativo

| Categoría netbilling | Netbilling estándar (20–300 kW) |
| --- | --- |
| Ley aplicable | Ley 21.118 — Generación Distribuida |
| Norma técnica eléctrica | Pliegos Técnicos RIC vigentes (SEC Chile) |
| Norma anti-isla | IEEE 1547 / VDE-AR-N 4105 (función nativa del inversor) |
| Homologación del inversor | Equipos homologados por SEC con número de certificación vigente |
| Declaración SEC requerida | TE-1 (instalador autorizado clase A/B/C/D según potencia y tensión) |
| Distribuidora | Trámite de conexión y aprobación según protocolo de la empresa local |

Memoria explicativa obligatoria La instalación supera los 20 kW de potencia, por tanto la memoria explicativa es OBLIGATORIA para el trámite TE-1 ante SEC. Este documento cumple con esa exigencia. La potencia proyectada es de 60.50 kWp.

8. Operación y Mantenimiento

Para garantizar la vida útil del sistema (mínimo 25 años para los módulos) se recomienda el siguiente programa de mantenimiento preventivo:

Limpieza de paneles cada 3 a 6 meses según el nivel de suciedad de la zona (más frecuente en zona norte / agroindustria)

Inspección visual de cableado, conectores MC4 y sellos de paso de cubierta — anualmente

Termografía con cámara IR para detectar puntos calientes y mismatch — anualmente

Verificación del valor de aislación DC y AC con megóhmetro — anualmente

Medición de la puesta a tierra con telurómetro — anualmente

Reposición del inversor estimada al año 12 (60% del costo original)

Reposición de baterías (si aplica) al año 10 para tecnología LFP

9. Anexos al Proyecto

Deben acompañar esta memoria los siguientes documentos:

Plano de implantación del arreglo fotovoltaico (escala 1:50 o 1:100)

Diagrama unilineal eléctrico del sistema, con identificación de protecciones

Fichas técnicas (datasheet) de los módulos y del inversor seleccionado

Certificados de homologación SEC del inversor

Cálculos de caída de tensión DC y AC

Protocolo de ensayos: aislación, continuidad de PE, medición de tierra, prueba de funcionamiento

Foto-fija de la instalación terminada antes de la puesta en servicio

10. Firma del Instalador Eléctrico Autorizado

El instalador eléctrico abajo firmante declara bajo juramento que el proyecto fotovoltaico descrito en esta memoria cumple con las disposiciones del Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica (Decreto N°8) y los Pliegos Técnicos RIC vigentes, y que la ejecución se realizará bajo su directa responsabilidad.

| Nombre completo: | _____________________________________ |
| --- | --- |
| RUT: | _____________________________________ |
| Clase de instalador: | A □ B □ C □ D □ |
| N° de Licencia SEC: | _____________________________________ |
| Teléfono / contacto: | _____________________________________ |
| Lugar y fecha: | _____________________________________ |

________________________________________

Firma y timbre del instalador eléctrico autorizado

Documento generado por FV Chile · v0.6 · 2026-05-17