MEMORIA TÉCNICA

Sistema Solar Fotovoltaico

Memoria de Cálculo Eléctrico para Declaración TE-1

| Proyecto: | Depto 2D-1B Las Condes |
| --- | --- |
| Cliente: | Cliente Demo |
| Ubicación: | Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
| Fecha: | 2026-05-16 |

Normativa aplicable

Reglamento de Instalaciones de Consumo (Decreto Supremo N°8)

Pliegos Técnicos RIC vigentes — SEC Chile

Ley 21.118 — Generación Distribuida (Netbilling)

Norma Chilena NCh Elec. 4/2003 — referencia complementaria

1. Antecedentes Generales

| Nombre del proyecto | Depto 2D-1B Las Condes |
| --- | --- |
| Cliente / titular | Cliente Demo |
| Tipo de proyecto | Vivienda |
| Dirección del inmueble | Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile |
| Coordenadas geográficas | Lat -33.4377°, Lon -70.6511° |
| Altitud sobre el nivel del mar | 577 msnm |
| Fecha de elaboración | 2026-05-16 |
| Régimen de generación | Netbilling Ley 21.118 (≤300 kW) |

El presente documento constituye la memoria técnica de cálculo del sistema solar fotovoltaico para autoconsumo conectado a red de distribución eléctrica, según la Ley 21.118 de Generación Distribuida y los Pliegos Técnicos RIC de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Se entrega para acompañar la Declaración TE-1 que efectuará el instalador eléctrico autorizado.

2. Descripción del Proyecto

Se proyecta la instalación de un sistema solar fotovoltaico de 1.10 kWp de potencia nominal, compuesto por 2 paneles monocristalinos de 550 Wp, montados sobre estructura inclinada con orientación al norte y ángulo óptimo determinado para la latitud del sitio. El sistema operará en modalidad de autoconsumo con inyección de excedentes a la red de la empresa distribuidora local, conforme al marco regulatorio del netbilling chileno.

El sistema generará una energía anual estimada de 1.849 kWh

cubriendo aproximadamente el 71% del consumo anual estimado del inmueble (2.588 kWh/año). y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en 0.37 tCO2 por año. considerando el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional de 0.200 tCO2/MWh publicado por el Coordinador Eléctrico Nacional.

3. Caracterización del Sitio y Recurso Solar

| Latitud | -33.4377° |
| --- | --- |
| Longitud | -70.6511° |
| Altitud | 577 msnm |
| Inclinación óptima (β) | 32° |
| Azimut óptimo (α) | -179° (orientación norte para hemisferio sur) |
| Irradiación anual plano inclinado H(i)_y | 2388 kWh/m²/año |
| Generación específica anual E_y | 1743 kWh/kWp/año |
| Temperatura ambiente promedio anual | 15.9 °C |
| Velocidad del viento promedio (10 m) | 2.69 m/s |
| Fuente de datos solares | PVGIS v5.3 (Joint Research Centre, Comisión Europea) |
| Fuente de datos meteorológicos | NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources) |

4. Memoria de Cálculo de Cargas (RIC)

El cálculo de carga eléctrica del inmueble se efectúa conforme a las disposiciones de los Pliegos Técnicos RIC sobre dimensionamiento de circuitos interiores, considerando la potencia mínima por uso de recinto, las cargas dedicadas, y los factores de demanda y simultaneidad aplicables al tipo de proyecto.

4.1 Distribución de recintos

| Recinto | Uso | Área (m²) | Alumbrado (W) | Enchufes (W) | Subtotal (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Living / Comedor | living | 22.5 | 225 | 338 | 562 |
| Cocina | cocina | 10.5 | 158 | 315 | 472 |
| Baño | bano | 3.0 | 45 | 30 | 75 |
| Dormitorio 1 | dormitorio | 13.5 | 135 | 202 | 338 |
| Dormitorio 2 | dormitorio | 12.0 | 120 | 180 | 300 |

4.2 Cargas dedicadas

| Carga | Estado | Potencia (W) |
| --- | --- | --- |
| Microondas | Activa | 1500 |
| Lavadora | Activa | 2200 |
| Refrigerador | Activa | 300 |

4.3 Consolidado y demanda máxima

| Superficie total construida | 61.5 m² |
| --- | --- |
| Subtotal cargas por recinto | 1.748 W |
| Subtotal cargas dedicadas | 4.000 W |
| Carga total instalada | 5.748 W |
| Factor de demanda aplicado | 0.85 |
| Carga diversificada | 4.885 W |
| Factor de simultaneidad | 0.65 |
| DEMANDA MÁXIMA DEL EMPALME | 3.176 W = 3.18 kW |
| Corriente nominal del empalme | 15.5 A |
| Empalme sugerido | 16 A monofásico |
| Sistema de conexión | monofasica 220 |
| Factor de potencia asumido | 0.93 |

5. Dimensionamiento del Sistema Fotovoltaico

| Potencia FV instalada (DC) | 1.10 kWp |
| --- | --- |
| Número de paneles | 2 unidades |
| Tecnología | Silicio monocristalino (PERC / TOPCon) |
| Potencia nominal del panel | 550 Wp (STC) |
| Superficie ocupada (estimada) | 5.2 m² |
| Configuración del arreglo | Strings calculados según rango MPPT del inversor seleccionado |
| Inversor seleccionado | Huawei SUN2000-3KTL-L1 |
| Potencia AC del inversor | 3.0 kW |
| Ratio DC/AC | 1,20 |
| Performance Ratio anual estimado | 83.0 % |
| Factor de planta esperado | 19.2 % |

5.1 Pérdidas técnicas consideradas

| Pérdida | Magnitud |
| --- | --- |
| Temperatura | 4.42 % |
| Suciedad | 3.00 % |
| Cableado DC | 1.50 % |
| Cableado AC | 1.00 % |
| Inversor | 2.50 % |
| Mismatch | 2.00 % |
| Sombras | 3.00 % |
| Disponibilidad | 1.00 % |

Temperatura de celda promedio estimada: 39.7 °C (modelo Sandia con altura solar local y corrección por altitud).

5.2 Producción esperada

| Generación anual estimada | 1.849 kWh |
| --- | --- |
| Cobertura solar del consumo | 71.4 % |
| Energía autoconsumida (estimada) | 1.849 kWh/año |
| Energía inyectada a red (estimada) | 0 kWh/año |
| Energía comprada a red (residual) | 739 kWh/año |

6. Protecciones Eléctricas y Seguridad

6.1 Lado DC

Cada string de paneles deberá estar protegido mediante:

Fusibles tipo gPV en serie con cada string, dimensionados según Isc del panel × 1,56

Interruptor seccionador DC bipolar con capacidad de corte bajo carga

Descargador de sobretensiones (SPD) tipo II clase II en el string box

Conductor de protección (PE) continuo desde estructura hasta puesta a tierra

6.2 Lado AC

A la salida del inversor se instalarán:

Interruptor automático magnetotérmico, In dimensionada según corriente nominal del inversor

Interruptor diferencial superinmunizado, sensibilidad 30 mA tipo A o B según fabricante del inversor

Descargador de sobretensiones (SPD) tipo II clase II

Medidor bidireccional para netbilling, suministrado y/o aprobado por la empresa distribuidora

6.3 Puesta a tierra

El sistema fotovoltaico se conectará a la malla de tierra existente del inmueble. Si no existe malla adecuada, se construirá una nueva con resistencia de puesta a tierra menor o igual a 25 Ω, medida con telurómetro calibrado en el momento de la puesta en servicio. La estructura metálica de soporte de los paneles y todas las partes metálicas accesibles deben equipotencializarse con conductor de cobre desnudo de sección mínima según la corriente de cortocircuito esperada.

7. Cumplimiento Normativo

| Categoría netbilling | BT1 ≤ 20 kW (compra obligatoria de excedentes) |
| --- | --- |
| Ley aplicable | Ley 21.118 — Generación Distribuida |
| Norma técnica eléctrica | Pliegos Técnicos RIC vigentes (SEC Chile) |
| Norma anti-isla | IEEE 1547 / VDE-AR-N 4105 (función nativa del inversor) |
| Homologación del inversor | Equipos homologados por SEC con número de certificación vigente |
| Declaración SEC requerida | TE-1 (instalador autorizado clase A/B/C/D según potencia y tensión) |
| Distribuidora | Trámite de conexión y aprobación según protocolo de la empresa local |

8. Operación y Mantenimiento

Para garantizar la vida útil del sistema (mínimo 25 años para los módulos) se recomienda el siguiente programa de mantenimiento preventivo:

Limpieza de paneles cada 3 a 6 meses según el nivel de suciedad de la zona (más frecuente en zona norte / agroindustria)

Inspección visual de cableado, conectores MC4 y sellos de paso de cubierta — anualmente

Termografía con cámara IR para detectar puntos calientes y mismatch — anualmente

Verificación del valor de aislación DC y AC con megóhmetro — anualmente

Medición de la puesta a tierra con telurómetro — anualmente

Reposición del inversor estimada al año 12 (60% del costo original)

Reposición de baterías (si aplica) al año 10 para tecnología LFP

9. Anexos al Proyecto

Deben acompañar esta memoria los siguientes documentos:

Plano de implantación del arreglo fotovoltaico (escala 1:50 o 1:100)

Diagrama unilineal eléctrico del sistema, con identificación de protecciones

Fichas técnicas (datasheet) de los módulos y del inversor seleccionado

Certificados de homologación SEC del inversor

Cálculos de caída de tensión DC y AC

Protocolo de ensayos: aislación, continuidad de PE, medición de tierra, prueba de funcionamiento

Foto-fija de la instalación terminada antes de la puesta en servicio

10. Firma del Instalador Eléctrico Autorizado

El instalador eléctrico abajo firmante declara bajo juramento que el proyecto fotovoltaico descrito en esta memoria cumple con las disposiciones del Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica (Decreto N°8) y los Pliegos Técnicos RIC vigentes, y que la ejecución se realizará bajo su directa responsabilidad.

| Nombre completo: | _____________________________________ |
| --- | --- |
| RUT: | _____________________________________ |
| Clase de instalador: | A □ B □ C □ D □ |
| N° de Licencia SEC: | _____________________________________ |
| Teléfono / contacto: | _____________________________________ |
| Lugar y fecha: | _____________________________________ |

________________________________________

Firma y timbre del instalador eléctrico autorizado

Documento generado por FV Chile · v0.6 · 2026-05-17